## 01-Arhitektura Mokrin
1. PREDMER RADOVA ZA ARHITEKTURU I KONSTRUKCIJU
PREDMER RADOVA ZA IZGRADNJU ZGRADE br. 2
I- PRIPREMNI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Iskolčavanje objekta sa izradom nanosne skele. | m2 | 300 | 100 | 30000
2.Demontaža opreme, mehanička zaštita opreme koja ostaje. | pauš | 1 | 20000 | 20000
3.Ručni, rušenje postojećeg objekta, odnošenje nastalog šuta na gradsku deponiju. | pauš | 1 | 35000 | 35000
|  |  | ukupno: | 85000
II - ZEMLJANI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Mašinski iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje, dubine 0.95 m sa ručnim doterivanjem ivica i odbacivanjem zemlje do 2 m u stranu. U zemlji mogu biti temelji od opeke od starog objekta. (7.68 x 3 + 6.65* 3+ 2.35* 2+ 1.65*1 ) x 0.6* 0.65 = 19,50 m3, Iskop zemlje za pod prostorija. 7,68 x 10,90 x 0,35 = 29.30 m3 . | m3 | 48.8 | 750 | 36600
2.Nabavka,dovoz,razastiranje i nabijanje sloja prirodnog tucanika ( 0-63 mm) d= 20 cm i sloja rizle ( 0-31.5 mm) d= 15 cm, ispod svih temelja samaca i trakastih temelja, kao zamena tla, 29.30 m3 | m3 | 29.3 | 3000 | 87900
3.Odvozviška iskopane zemlje van gradilišta do 5 km | m3 | 63 | 350 | 22050
|  |  | ukupno: | 146550
III - BETONSKI I ARMIRANO- BETONSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Nabavka betona MB 20 i betoniranje natprozornih i nadvratnih greda. | m3 | 0.65 | 16000 | 10400
2.Nabavka betona i betoniranje AB ploče poda prostorije d=15 cm, armirane sa Q 188, marke betona MB 30, dilatirane u segmentima max veličine 3,25 x 2,15 m. Vidljiva strana isperdašena u nagibu. | m2 | 65.6 | 2200 | 144320
3.Nabavka betona i betoniranje, trakastih temelja, prema projektu,betonom MB 30. Beton ugrađivati uz obavezno vibriranje. | m3 | 18 | 15000 | 270000
4.Nabavka betona MB 30 i betoniranje Fert tavanice sa serklažoma. Beton ugrađivati uz obavezno vibriranje. | m3 | 9.3 | 15000 | 139500
5.Nabavka, ispravljanje ,sečenje i savijanje armature prema datim planovima:
| kg | 1360 | 120 | 163200
podna ploča | kg | 450 | 120 | 54000
|  |  | ukupno: | 781420
IV - ZIDARSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.N/U materijala za izradu zida od opeke, zidanog u PCM debljine 25 cm | m3 | 42.2 | 13000 | 548600
2.N/U materijala za izradu zida od opeke, zidanog u PCM debljine 12 cm |  | 15 | 1350 | 20250
3.Malterisanje zidove unutra, spolja i plafona | m² | 455.2 | 650 | 295880
|  |  | ukupno: | 864730
V- KERAMIČARSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.N/U zidnih keramičkih pločica, smaknutih fugna od 3 mm. Pločice se polažu u lepku, fugne fugovati istom masom | m² | 29.6 | 2100 | 62160
2.N/U podnih klinker pločica na sloju lepka, fugne od 3mm fugovati istom masom. | m² | 5.7 | 2600 | 14820
|  |  | ukupno: | 76980
VI- MOLERSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.N/U poludisperzivne bele boje za krečenje zidova i plafona prostorija dva puta | m² | 285 | 350 | 99750
|  |  | ukupno: | 99750
VII - BRAVARSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Nabavka materijala, radionička izrada i montaža čeličnih elemenata za jednovodni krov . Sve varove obrusiti, a celu konsrtukciju AK zaštititi, pre montaže. | kg | 1350 | 160 | 216000
|  |  | ukupno: | 216000
VIII - TESARSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1. Nabavka materijala i izrada oplate za temelj, natprozornike, nadvratnike, serklaže i poduhvatanje tavanice | m² | 152.6 | 700 | 106820
|  |  | ukupno: | 106820
IX - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Nabavka materijala i montaža TR čeličnog plastificiranog lima u tonu, dim 55/150/07, sa potrebnim spojnim materijalom, i ugrađeni antikondenzacioni filc . TR lim se na prvoj i poslednjoj rožnjači ima vijak u svakom talasu sa PVC podloškom između lima i čel. rožnjače. 9,80 x 30,70 x 2 = 602;zabatni lim 18 x 5 x 2= 180 | m2 | 88 | 2000 | 176000
|  |  | ukupno: | 176000
X -LIMARSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Nabavka materijala,izrada i montaža horizontalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 r.š. 33 cm, 11 | m | 11 | 900 | 9900
2.Nabavka materijala,izrada i montaža olučnih vetikala od pocinkovanog lima d=0,55 mm r.š. 33 cm. 4m | m | 4.5 | 900 | 4050
|  |  | ukupno: | 13950
XI- BRAVARIJA | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.N/U PVC prozora petokomornih, dvostruko staklo, sa mehanizmom na obe osovine za otvaranje. Dim 50*84 cm | kom | 5 | 1600 | 8000
2.N/U spoljašnjih PVC punih vrata petokomornih, sa mehanizmom za otvaranje i zaključavanje.
Dim 90*195 cm | kom | 1 | 12000 | 12000
Dim 195*248 cm | kom | 1 | 32000 | 32000
3.N/U unutrašnjih PVC punih vrata petokomornih, sa mehanizmom za otvaranje i zaključavanje.
Dim 80* 195 cm | kom | 2 | 8500 | 17000
|  |  | ukupno: | 69000
XII- VODOVOD I KANALIZACIJA | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.N/U PP-R vodovodne cevi sa svim fazonskim komadima u toaletu | m | 15 | 650 | 9750
2.N/ U PVC kanalizacionih cevi, sa svim fazonskim komadima.
Ø 125 | m | 7 | 450 | 3150
Ø 50 | m | 1 | 250 | 250
3.N/ U sanitarija komplet
* WC šolja komplet | kom | 1 | 15600 | 15600
*umivaonik 55 cm | kom | 1 | 7500 | 7500
|  |  | ukupno: | 36250
REKAPITULACIJA ZA IZGRADNJ ZGRADE BR. 2 | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
I - PRETHODNI RADOVI |  |  |  | 85000
II - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 146550
III - BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 781420
IV - ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 864730
V- KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 76980
VI-MOLERSKI RADOVI |  |  |  | 99750
VII - BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 216000
VIII - TESARSKI RADOVI |  |  |  | 106820
IX - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 176000
X -LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 13950
XI-BRAVARIJA |  |  |  | 69000
XII- VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 36250
|  |  | UKUPNO : | 2672450
PREDMER RADOVA ZA IZGRADNJU ZGRADE br. 3
I.ZEMLJANI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Mašinski iskop samonikle zemlje ta temeljne ploče. Iskopanu zemlju odvesti na deponiju do 5 km. - za rezervoare 11,75*10,60*1,60=199,30 11,75*3,90* 2,20= 100,81 4,0*5,90*2,80=66,08 366,19 | m3 | 366.19 | 750 | 274642.5
2.nabavka i ugradnja majdanskog peska u podlogu na mestima prekopavanja - dubljeg iskopa zbog zamene tla. Pesak mašinski nabiti do potrebne kote. | m3 | 25 | 2200 | 55000
4.Nabavka i ugradnja tampon sloja šljunka prirodne mešavine debljine 20 cm u zbijenom stanju, do 40 Mpa. Pre nasipanja šljunka mehanički nabiti podlogu. | m3 | 35.2 | 3000 | 105600
|  |  | ukupno : | 435242.5
II. BETONSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.N/U betona MB 20, u sloj mršavog betona ,d=10 cm, vidljivu stranu izravnati letvom | m2 | 135 | 850 | 114750
2.N/U betona MB 30, sa dodatkom aditiva za vodonepropustnost, u podne - temeljne ploče . Beton ugraditi uz obavezno vibriranje. | m3 | 42.3 | 18500 | 782550
3.N/U betona MB 30, sa dodatkom aditiva za vodonepropustnost, u temeljne zidove. Beton ugraditi uz obavezno vibriranje. | m3 | 19.6 | 19000 | 372400
4.N/U betona MB 20 u trotoare i kolski put u krugu postrojenja, vidljivu stranu perdašiti.
trotoari | m2 | 72.3 | 1100 | 79530
put | m3 | 6.54 | 15000 | 98100
napomena: u cenu za betonske radove predvideti izradu i montažu i demontažu oplate.
5.Nabavka izrada i montaža armature u elemente konstrukcije rezervoari kanal šaht | kg | 9830 | 220 | 2162600
|  |  | ukupno : | 3609930
III. ZIDARSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Nabavka i izrada hidroizolacije, preko ploče od materijalana bazi cementa | m2 | 96.5 | 950 | 91675
|  |  | ukupno : | 91675
IV. BRAVARSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Nabavka materijala izrada - prefabrikacija čelične konstrukcije po projektu. Zaštita čelične konstrukcije od korozije. Isporuka i montaža konstrukcije na licu mesta. Rezervoari 5860kg kanal 350kg penjalice 210kg ostali ankeri 200kg | kg | 6620 | 250 | 1655000
|  |  | ukupno : | 1655000
V. LIMARSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.Nabavka i ugradnja TR panela ,RW 100, sa svim spojnim sredstvima i zaptivkama. rezervoari zidovi 315m2 rezervoari krov 98m2 kanal 30m2 | m2 | 443 | 5600 | 2480800
2.Nabavka i ugradnja olučnih horizontala od poc. Lima RŠ 33cm | m | 19.5 | 2300 | 44850
3.Nabavka i ugradnja olučnih vertikala od poc. Lima RŠ 33 cm. | m | 9.3 | 2300 | 21390
4.N/ U limenih opšivki od čeličnog plastificiranog lima d= 0,6 mm | m2 | 106.5 | 2300 | 244950
|  |  | ukupno : | 2791990
VI. BRAVARIJA | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.N/U PVC prozora petokomornih, dvostruko staklo, sa mehanizmom na obe osovine za otvaranje.
dim 200*50 | kom | 2 | 5600 | 11200
dim 100*50 | kom | 2 | 4300 | 8600
2.N/U spoljašnjih PVC vrata petokomornih, sa mehanizmom za otvaranje i zaključavanje, 50% zastakljena dvostrukim prozorskim staklom.
Dim 195*248 cm | kom | 1 | 32000 | 32000
|  |  | ukupno : | 51800
REKAPITULACIJA ZA IZGRADNJU ZGRADE BR.3 | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
I. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 435242.5
II. BETONSKI RADOVI |  |  |  | 3609930
III. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 91675
IV. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 1655000
V. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 2791990
VI. BRAVARIJA |  |  |  | 51800
|  |  | UKUPNO : | 8635637.5
ARHITEKTRA I KONSTRUKCIJA
Zgrada broj 2 |  |  |  | 2672450
Zgrada broj 3 |  |  |  | 8635637.5
UKUPNO (bez PDV) |  |  |  | 11308087.5

## 03-Hidrotehničke instalacije
3. PREDMER RADOVA ZA HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
I- ZEMLJANI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1. Čišćenje terena i obeležavanje za iskop cevovoda, ručno i mašinski | m | 43.5 | 100 | 4350
2. Iskop za cevovod 70% mašinski i 30% ručno sa izravnavanjem rova prema Projektu. Zemljište III kategorije. Sa odbacivanjem u stranu od ivice rova od min. 1,0m. | m3 | 34.8 | 800 | 27840
3. Nasipanje peska ispod cevi 10cm oko cevi i iznad cevi 20cm sa nabijanjem. | m3 | 15.66 | 1500 | 23490
4. Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa sa nabijanjem. | m3 | 19.14 | 400 | 7656
5. Odvoz viška zemlje na deponiju koju odredi Investitor. | m3 | 15.36 | 600 | 9216
|  |  | ukupno: | 72552
II - INSTALATERSKI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1. Nabavka i ugradnja čeličnih vodovodnih cevi sa prirubnicama St 37.2 DIN standard za pitku vodu, NP10 bar DN65 | kg | 670 | 100 | 67000
2. Nabavka i ugradnja čeličnih vodovodnih cevi sa prirubnicama St 37.2 DIN standard za pitku vodu, NP10 bar DN150 | kg | 1750 | 120 | 210000
3. Nabavka i ugradnja pljosnatih zasuna prirubničke izvedbe St 37.2 DIN standard za pitku vodu, NP10 bar DN65 | kom. | 8 | 8000 | 64000
4. Nabavka i ugradnja pljosnatih zasuna prirubničke izvedbe St 37.2 DIN standard za pitku vodu, NP10 bar DN100 | kom. | 2 | 12000 | 24000
5. Nabavka i ugradnja pljosnatih zasuna prirubničke izvedbe St 37.2 DIN standard za pitku vodu, NP10 bar DN150 | kom. | 6 | 18000 | 108000
6. Nabavka i ugradnja fazonskih komada prirubničke izvedbe St 37.2 DIN standard za pitku vodu, NP10 bar DN65 | kg | 616 | 180 | 110880
7. Nabavka i ugradnja fazonskih komada prirubničke izvedbe St 37.2 DIN standard za pitku vodu, NP10 bar DN100 | kg | 376 | 200 | 75200
8. Nabavka i ugradnja fazonskih komada prirubničke izvedbe St 37.2 DIN standard za pitku vodu, NP10 bar DN150 | kg | 665 | 250 | 166250
9. Nabavka i ugradnja PVC cevi Ø160 NP6 bar za odvod ka retenziji | m | 20 | 350 | 7000
10. Nabavka i ugradnja PVC cevi Ø75 NP6 bar u prostorii za KPV | m | 2 | 150 | 300
11. Nabavka i ugradnja fazonskih komada NP6 bbar u prostoriji za KPV | kom | 13 | 100 | 1300
12. Nabavka i ugradnja kanalizacionih PVC cevi Ø100 sa fazonskim komadima za odvod iz šahta | m | 8 | 150 | 1200
13. Nabavka i ugradnja flanš adaptera PVC cevi Ø75 prirubnica DN65 NP6bar u prostoriji za KPV za odvod ka retenziji | kom | 4 | 500 | 2000
14. Provera izvedene vodovodne linije na pritisak | pauš. | 1 | 15000 | 15000
15. Provera na prohodnost izvedene kanalizacije | pauš. | 1 | 10000 | 10000
16. Izrada prodora kroz zidove, izrada vešanja i podupiranja cevi, spojni materijal, potreban pomoćni materijal, zaptivni materijal, čišćenje i odnošenje materijala | pauš. | 1 | 50000 | 50000
|  |  | ukupno: | 912130
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
I - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 72552
II - INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 912130
|  |  | UKUPNO : | 984682

## 04-Elektroenergetske instalacij
4. PREDMER RADOVA ZA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
I- ZEMLJANI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.1. Iskop i zatrpavanje rova za uzemljivač i vezu kablova izmedju dva objekta i do agregata, dim.0,8x0,4 m.Obračun po dužnom metro rova. | m | 4 | 10000 | 40000
|  |  | ukupno: | 40000
II - NAPOJNI KABLOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
2.1. Isporuka, polaganje i povezivanje glavnog napojnog kabla od KPK do GRO I od GRO do dizel agregata. Polaže se kabl tipa N2XH 4x70+1x50. Kabl položiti kroz pripremljenu cev I PNK sa spoljne strane i uvesti u GRO sa gornje strane ormana. Obračun po dužnom metru isporučenog i ugrađenog kabla. | m | 25 | 29000 | 725000
2.2. Isporuka, polaganje i povezivanje napojnog kabla od GRO do razvodnog ormana RO-1. Polaže se kabl tipa N2XH 4x50 + 1x50. Kabl položiti u PNK regal. Obračun po dužnom metru kabla. | m | 7 | 23500 | 164500
2.3. Isporuka, polaganje i povezivanje napojnog kabla od RO-1 do razvodnog ormana RO-P . Polaže se kabl tipa N2XH 5x10.Kabl položiti po prethodno postavljenom PNK regalu i iskopanom rovu. Obračun po dužnom metru kabla. | m | 25 | 4500 | 112500
|  |  | ukupno: | 1002000
II - RAZVODNI ORMANI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
3.1. KPK Isporuka i montaža ugradnog KPK za montažu jednog tropolnog postolja rastavnih nožastih osigurača. U KPK montirati tropolno postolje za rastavne nožaste osigurače veličine 250 A i u njih uložiti patrone od 160 A | kom | 1 | 45000 | 45000
3.2. GRO Nabavka potrebnog materijala, izrada GRO, slobodnostojeći razvodni orman dimenzija 2100x1800x400 sa stepenom zaštite IP 54 i sledećom opremom: | kom | 1 | 2960000 | 2960000
glavni prekidač sa naponskim članom za isključenje, tip ETIBREAK EB2 250/3S 250 3p ili sličan (kom 1);
pomoćni rele 2xNO/NC, 230 V, 10 A. (kom. 5);
havarijski taster, zakretni, sa crvenom pečurkom 1x(NO+NC), za montažu na vrata ormana (kom. 1);
tropolni rastavljač NH-1 sa NV-1 osiguračima 3x125 A (kom. 1);
ATyS 250 A 3P, sa motornim pogonom 230 V AC (kom. 1);
katodni odvodnik prenapona 4 P 50 KA 250 V AC (kom. 1);
Strujni trafo 250 A/5 A, kl2 (kom. 4);
elektronski analizator mreže Lovato DMG 600 (kom. 1);
Zaštitna diferencijalna strujna sklopka Fi 63 A/0,03A (kom. 2);
jednopolni automaski prekidač ETIMAT 6A C (kom. 16);
jednopolni automaski prekidač ETIMAT 6A B (kom. 1);
jednopolni automaski prekidač ETIMAT 16A C (kom. 12);
tropolni automaski prekidač ETIMAT 16A C (kom. 5);
tropolni automaski prekidač ETIMAT 20A C (kom. 3);
jednopolno postolje za cilindrični osigurač 10x38 (kom. 4);
tropolno postolje za cilindrični osigurač 10x38 (kom. 5);
dvopolna šuko priključnica na DIN šinu 16 A (kom. 1);
cilidrični osigurač 10x38 gG - 2 A (kom. 3);
cilidrični osigurač 10x38 gG - 6 A (kom. 1);
cilidrični osigurač 10x38 gG - 10 A (kom. 12);
cilidrični osigurač 10x38 gG - 16 A (kom. 3);
jednopolno postolje za cilindrični osigurač 22x58 (kom. 4);
cilidrični osigurač 10x38 gG - 63 A (kom. 4);
kontaktor Lovato BKF 09 10A sa priborom za kondenzatorsku bateriju 11G460 (kom. 4);
kontaktor Lovato BKF 1210A sa priborom za kondenzatorsku bateriju 11G460 (kom. 1);
trofazna kondenzatorska baterija 440 V AC 2,5 kVAr (kom. 1);
trofazna kondenzatorska baterija 440 V AC 5 kVAr (kom. 3);
trofazna kondenzatorska baterija 440 V AC 10 kVAr (kom. 1);
Automatski regulator faktora snage Lovato DCRL 5 (kom. 1);
Kontaktor LCD12P7 Schnaider Electric (kom. 2);
Grebenasti prekidač 4G-16-53-U (kom. 2);
Grebenasti prekidač 4G-16-10-U (kom. 2);
Kontaktor LC1K0900P7 Schnaider Electric (kom. 4);
Pomoćni kontakti 4Nc za LC1K09 Schnaider Electric (kom. 4);
Cu sabirnice 3P 63A Schnaider Electric 1 m (kom. 2);
Cu sabirnice 250 A distributivni blok Tehnomega (kom. 4);
Signalna LED svetiljka XB7EV63P zelena Schnaider Electric (kom. 6);
Signalna LED svetiljka XB7EV64P crvena Schnaider Electric (kom. 3);
Ventilator sa filterskom žaluzinom 230 m3/h (kom. 1);
Žaluzina sa filterom 250x250 (kom. 1);
Termostat ventilatora 10-40 oC (kom. 1);
sitan i nespecificiran materijal : priključne stezaljke, uvodnice, nalepnice za označavanje, kablovi za unutrašnje veze itd.
3.3. RO-1 Montaža razvodnog ormana i povezivanje istog bez puštanja u pogon. (RO tehnološke opreme - isti isporučilac opreme i on ga pušta u pogon) . | kom. | 1 | 375000 | 375000
3.4. RO-P Montaža razvodnog ormana i povezivanje istog bez puštanja u pogon. (RO potisne stanice - isti isporučilac opreme i on ga pušta u pogon) . | kom. | 1 | 20000 | 20000
|  |  | ukupno : | 3400000
IV - INSTALACIJE RASVETE | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
4.1. Isporuka, postavljanje i povezivanje instalacije unutrašnje opšte i protivpanične rasvete i spoljne rasvete. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 3x1,5 postavljenim po prethodno montiranim PNK regalima kod grupnog postavljanja i odstojnim obujmicama kod pojedinačnog postavljanja kablova. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije, bez svetiljki i prekidačkih elemenata. Prosečna dužina izvoda za jednu svetiljku je 10 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 61 | 6400 | 390400
4.2. Nadgradna led svetiljka tip Led 40W IP 65. Svetiljke montirati na plafonu. Oznaka u dokumentaciji S1. | kom. | 32 | 9500 | 304000
4.3. Nadgradna led svetiljka tip Led 20W IP 65. Svetiljke montirati na plafonu. Oznaka u dokumentaciji S6. | kom. | 2 | 7100 | 14200
4.4. Nadgradni led reflektor tip HY/LED/FL/SL/70W/6500 ili slične montirati na plafonu i zidu u skladu sa grafičkim prilogom. Oznaka u dokumentaciji S4. | kom. | 12 | 15500 | 186000
4.5. Nadgradni led reflektor tip HY/LED/FL/SL/50W/6500 ili slične montirati na plafonu i zidu u skladu sa grafičkim prilogom. Oznaka u dokumentaciji S5. | kom. | 5 | 13250 | 66250
4.6. Protivpanična svetiljka tip BPN Aestetica 108, SE, 8W, IP40, autonomije od 3h. Svetiljka je sa natpisom "IZLAZ" ili sa strelicom. Oznaka u dokumentaciji PP. | kom. | 10 | 7400 | 74000
4.7. Isporuka, ugradnja i povezivanje nadgradnih instalacionih prekidača(jednopolni,seriski,izmenični), 10 A, 230 V, Aling Conel ili sličan. Prekidač je bele boje. Obračun po broju komada. | kom. | 8 | 1000 | 8000
|  |  | ukupno : | 1042850
V - INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
5.1. Isporuka i postavljanje instalacije slobodnih izvoda za napajanje tehnoloških uređaja. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 2x1,5 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju uređaja. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. (obuhvaćeno tehnološkim projektom) | kom. | 2 | 5900 | 11800
5.2. Isporuka i postavljanje instalacije slobodnih izvoda za napajanje tehnoloških uređaja. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 3x1,5 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju uređaja. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 4 | 5950 | 23800
5.3. Isporuka i postavljanje instalacije slobodnih izvoda za napajanje tehnoloških uređaja. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 4x1,5 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju uređaja. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 4 | 7200 | 28800
5.4. Isporuka i postavljanje instalacije slobodnih izvoda za napajanje tehnoloških uređaja-rezervoara. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 5x1,5 postavljenim po PNK regalima i u rovu ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju uređaja. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 25 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 2 | 9800 | 19600
5.5. Isporuka i postavljanje instalacije slobodnih izvoda za napajanje tehnoloških uređaja. Instalacija se izvodi kablovima LiYCy 2x0,75 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju uređaja. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 14 | 7500 | 105000
5.6. Isporuka i postavljanje instalacije slobodnih izvoda za napajanje tehnoloških uređaja. Instalacija se izvodi kablovima LiYCy 3x0,75 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju uređaja. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 6 | 8900 | 53400
5.7. Isporuka i postavljanje instalacije slobodnih izvoda za napajanje tehnoloških uređaja. Instalacija se izvodi kablovima LiYCy 4x0,75 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju uređaja. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 4 | 9150 | 36600
5.8. Isporuka i postavljanje instalacije slobodnih izvoda za napajanje tehnoloških uređaja. Instalacija se izvodi kablovima LiYCy 5x0,75 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju uređaja. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 4 | 10300 | 41200
5.9. Isporuka i postavljanje instalacije namenskih izvoda za napajanje el.motora. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 4x6 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju objekta ili odstojnim obujmicama na zid. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 1 | 32500 | 32500
5.10. Isporuka i postavljanje instalacije namenskih izvoda za napajanje el.motora. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 4x10 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju objekta ili odstojnim obujmicama na zid. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 18 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 3 | 85000 | 255000
5.11. Isporuka i postavljanje instalacije dvoplonih šuko priključnica. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 3x2,5 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju objekta ili odstojnim obujmicama na zid. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 10 | 8500 | 85000
5.12. Isporuka i postavljanje instalacije troplonih šuko priključnica. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 5x2,5 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju objekta ili odstojnim obujmicama na zid. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 5 | 13100 | 65500
5.13. Isporuka i postavljanje instalacije troplonih šuko industriskih priključnica PRO V 32A. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 5x4 postavljenim po PNK regalima ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju objekta ili odstojnim obujmicama na zid. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 15 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 3 | 21000 | 63000
5.14. Isporuka i postavljanje instalacije za povezivanje havarijskog tastera montiranog spolja kraj ulaznih vrata. Instalacija se izvodi kablom PP00 4x1,5 postavljenim po PNK regalima ili fiksiran odstojnim obujmicama na zid. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Obračun po dužnom metru ugrađenog kabla. | m | 12 | 350 | 4200
5.15. Nadgradna petopolna šuko utičnica 16 A, 500 V Aling Conel ili sličana. | kom. | 5 | 1500 | 7500
5.16.Nadgradna tropolna šuko utičnica 16 A, 500 V Aling Conel ili sličana. | kom. | 10 | 1000 | 10000
5.17. Nadgradna industriska petopolna šuko utičnica 32 A, 500 V. | kom. | 3 | 2500 | 7500
5.18. Havarijski taster, zakretni, sa crvenom pečurkom 1x(NO+NC), u kućištu IP 65 za montažu na zid montiran spolja pored ulaznih vrata. | kom. | 1 | 2500 | 2500
|  |  | ukupno : | 852900
VI - PNK REGALI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
6.1. Isporuka i montaža kompetnih nosača kablova izrađenih od tipiziranih čeličnih, toplo pocinko-vanih nosača, tipa PNK sastavljenih prema crtežima grafičke dokumentacije. Montažu nosača izvršiti prema datim crtežima, katalogu proizvoda i uputstvu proizvođača. Nosače postaviti prema datim trasama i na svim mestima koja nisu prikazana u grafičkoj dokumentaciji, a na kojima se vrši grupno polaganje kablova. Ovom pozicijom obuhvaćena je isporuka i kompletna montaža profilisanih nosača kablova sa vertikalnim, ugaonim, krstastim i račvastim spojnicama, zidnim ili plafonskim nosačima i poklopcima. PNK nosači kablova su standardne dužine 2 m. Elemente za fiksiranje nosača montirati na zid, plafon ili na "L" profil montiran između konstrukcije uređaja i zida, na maksimalnim rastojanjima od 1,0 m. Obračun po broju komada pojedinačnih elemenata.
PNK 50 | kom. | 20 | 5500 | 110000
PNK 100 | kom. | 22 | 6250 | 137500
PNK 200 | kom. | 11 | 8500 | 93500
PNK 300 | kom. | 12 | 12500 | 150000
|  |  | ukupno : | 491000
VII - UZEMLJIVAČ I GROMOBRAN | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
7.1. Traka FeZn 25x4 mm kao temeljni uzemljivač položena u temelj novog dela objekta i u temelju šahta u fazi betoniranja temelja sa izvodima za izjednačavanje potencijala u objektu i spolja za spoj u IPK. Traku na svakih oko 2 m zavarivanjem spojiti sa armaturom temelja. Obračun po dužnom metru isporučene i ugrađene trake. | m | 95 | 750 | 71250
7.2. Rano startujući gromobran TONNERE tip TN 30 µs sa pocinkovanim čeličnim stubom 2" visine 4 m van slemena krova, sa dva odvoda sa poc.trakom FeZn 20x3 mm i mernim spojevima na mestima gde se povezuje sa uzemljivačem. | kpl. | 1 | 460000 | 460000
|  |  | ukupno : | 531250
VIII - INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJA POTENCIJALA | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
8.1. Izjednačavanje potencijala se vrši spajanjem metalnih masa na temeljni uzemljivač pomoću obujmica, zavrtnjeva, zavarivanjem i sl. Svi elementi između kojih se nalazi materijal za zaptivanje ili slobodno kližu jedan preko drugog ne smatraju se galvanski spojenim i moraju se prespojiti bakarnom pletenicom ili jednožilnim kablom sa žuto - zelenom izolacijom P 16 mm2. Obračun za kompletno izvedenu operaciju. | pauš. | 1 | 75000 | 75000
|  |  | ukupno : | 75000
IX - DIZEL AGREGAT | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
9.1. Nabavka, isporuka, monta\a i povezivanje dizel električnog agregata Energoglobal EG 165 I, snage 165 kVA u stand by režimu, kontejnerski (canopy) set, motor FTP IVECO i generator Linz Electric, sve sa postoljem. | pauš. | 1 | 2500000 | 2500000
|  |  | ukupno : | 2500000
X - VIDEO NADZOR | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
10.1. Isporuka i postavljanje instalacije video nadzora za spoljašnje i unutrašnje kamere. Instalacija se izvodi kablovima SFTP Draka UC300 HS 24 4P bez halogena Cat 5e i N2XH 2x1,5 postavljenim po PNK regalima i u rovu ili fiksirani PVC vezicama za konstrukciju uređaja. U cenu je uračunat sav potreban materijal za izradu instalacije. Prosečna dužina izvoda je 25 m. Obračun po broju izvoda. | kom. | 16 | 12500 | 200000
10.2. Isporuka, montaža i povezivanje unutrašnjih dome kamera tipa:IPC-HDBW2421RP-ZS 4MP dan/noć mrežna kamera u antivandal IP66 IK10 dome kućištu,D-WDR,3NDR,1/3" CMOS čip sa progresivnim skeniranjem,varifokal objektiv 2,7-12 mm, min 0 lx, IC 30 m(ili slična) | kom. | 8 | 37500 | 300000
10.3. Isporuka, montaža i povezivanje spoljašnjihdome kamera tipa:IPC-HDBW2421RP-ZS IRE6 4MP dan/noć mrežna kamera IP67 bullet kućište,D-WDR,3NDR,1/3" CMOS čip sa progresivnim skeniranjem,motorizovani varifokal objektiv 2,7-12 mm, min 0 lx, IC 60 m(ili slična). | kom. | 8 | 49000 | 392000
10.4. NVR 5416 4KS2 Dahua 4K mrežni video snimač za 16 IP kamera, snimanje do 320 Mbit sa 4 SATA Diska po 6 TB, ukupno instalirano 24 TB diska, sa svim potrebnim priključnim kablovima. | kom. | 1 | 275000 | 275000
10.5. Napajanje kamera 12 V DC CP 1218 20A 230V AC/12V DC | kom. | 2 | 44000 | 88000
10.6. Switch TP-Link TL-SG1016D 16-port Gigabit 10/100/1000Mb/s desktop/ 19" rack svič, non-blocking architecture full wire-speed 32Gb/s capacity, 802.3x flow control, 10K jumbo frame, auto-uplink every port, eco-efficient max. 13.3W | kom. | 1 | 35000 | 35000
10.7. REK 12U/19" 600x600 mm W6612 sa ventilatorskom jedinicom, 2 police, termostatom i napojnim priključkom 230 V AC sa prekidačem i prekostrujnom zaštitom, patch panelom RJ 45,24 priključka cat 5e, sve šemirano ,spojeno i ispitano sa patch kablovima do 1 m. | kpl. | 1 | 250000 | 250000
10.8. Podešavanje i programiranje sistema za video nadzor | kpl. | 1 | 130580 | 130580
|  |  | ukupno : | 1670580
XI - ZAVRŠNI RADOVI | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
11.1. Vršenje potrebnih električnih merenja I izdavanje potrebne stručne dokumentacije | pauš. | 1 | 120000 | 120000
|  |  | ukupno : | 120000
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
I - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 40000
II - NAPOJNI KABLOVI |  |  |  | 1002000
III - RAZVODNI ORMANI |  |  |  | 3400000
IV - INSTALACIJE RASVETE |  |  |  | 1042850
V - INSTALACIJE PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA |  |  |  | 852900
VI - PNK REGALI |  |  |  | 491000
VII - UZEMLJIVAČ I GROMOBRAN |  |  |  | 531250
VIII - INSTALACIJA IZJEDNAČAVANJA POTENCIJALA |  |  |  | 75000
IX - DIZEL AGREGAT |  |  |  | 2500000
X - VIDEO NADZOR |  |  |  | 1670580
XI - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 120000
|  |  | UKUPNO : | 11725580

## 07-Tehnologija
7. PREDMER RADOVA ZA TEHNOLOŠKU OPREMU
I- MEMBRANSI UREĐAJ ZA NANOFILTRACIJU | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
1.1. | kpl. | 1 | 23319253.6 | 23319253.6
|  |  | ukupno: | 23319253.6
II - ADSORBER ZA UKLANJANJE AMONIJAKA | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
2.1. | kpl. | 1 | 5173459.2 | 5173459.2
|  |  | ukupno: | 5173459.2
III - ADSORBER ZA UKLANJANJE ARSENA | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
3.1. | kpl. | 1 | 6107524.8 | 6107524.8
|  |  | ukupno : | 6107524.8
IV - SABIRNI REZERVOAR PIJAĆE VODE SA PUMPNIM AGREGATOM | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
4.1. | kpl. | 1 | 9605122.8 | 9605122.8
|  |  | ukupno : | 9605122.8
TEHNOLOŠKA OPREMA | j.m. | kol. | j.c. (bez PDV) | u.c. (bez DV)
I - MEMBRANSKI UREĐAJ ZA NANOFILTRACIJU |  |  |  | 23319253.6
II - ADSORBER ZA UKLANJANJE AMONIJAKA |  |  |  | 5173459.2
III - ADSORBER ZA UKLANJANJE ARSENA |  |  |  | 6107524.8
IV - SABIRNI REZERVOAR PIJAĆE VODE SA PUMPNIM AGREGATOM |  |  |  | 9605122.8
|  |  | UKUPNO : | 44205360.4

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA IZGRADNJE POSTROJENJA ZA KONDICIOIRANJE PIJAĆE VODE I REKONSTRUKCIJU CRPNE STANICE U MOKRINU
1. | ARHITEKTRA I KONSTRUKCIJA | 11308087.5
2. | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE | 984682
3. | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE | 11725580
4. | TEHNOLOŠKA OPREMA | 44205360.4
| UKUPNO (bez PDV) : | 68223709.9
| PDV (20%) : | 13644741.98
| UKUPNO (sa PDV) : | 81868451.88