GLAVNI TEHNIČKI  IZVEŠTAJ

KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

KIKINDA

SADRŽAJ

- UVOD

- TEORIJSKI PRISTUP I PRIKAZ PROBLEMATIKE

- PRIKAZ STANJA

3.1	Prikaz stanja vodosnabdevanja u Kikindi

# 3.1.1	Objekti sistema vodosnabdevanja

3.1.1.1	Vodozahvat

3.1.1.2	Distribuciona mreža

3.1.2	Kvalitet vode  u vodovodnim sistemima Kikinde i naselja

3.2	Prikaz stanja vodosnabdevanje vodom u mesnim zajednicama

4.	ANALIZA TENDENCIJA I TRENDOVA U SKOROJ BUDUĆNOSTI

4.1	Kvantitet vode za piće

4.2	Smanjenje prosečne specifične potrošnje vode u skladu sa evropskim i svetskim trendovima

4.3	Problemi finansiranja vodosnabdevanja

4.4	Primena Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC)

4.5	Usvajanje i primenjivanja novog Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće

5.	PROCENA PROŠLOG, SADAŠNJEG I BUDUĆEG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, ZDRAVLJE LJUDI I STANDARD ŽIVOTA

- ZAKLJUČCI

- LITERATURA

SPISAK TABELA I GRAFIKONA

Tabela 1.1:	Naselja i broj stanovnika opštine

Tabela 3.1:	Namena korišćenja i broj priključaka na vodovodnu mrežu, stanje 2002. g.

Tabela 3.2:	Osnovne karakteristike bunara na teritoriji grada Kikinda – 1. deo

Tabela 3.3:	Osnovne karakteristike bunara na teritoriji grada Kikinda – 2. deo

Tabela 3.4:	Osnovne karakteristike bunara na teritoriji grada Kikinda – 3. deo

Tabela 3.5:	Materijal, prečnici i dužine cevovoda

Tabela 3.6:	Osnovni podaci o vodovodnoj mreži

Tabela 3.7:	Prosečne organoleptičke, fizičke i hemijske osobine podzemne vode u opštini Kikinda

Tabela 3.8:	Statistički rezultati analiza fizičko – hemijske ispravnosti vode za piće

Tabela 3.9:	Statistički rezultati analiza mikrobiološke ispravnosti vode za piće

Tabela 3.10: Osnovne karakteristike bunara u mesnim zajednicama - 1. deo

Tabela 3.11: Osnovne karakteristike bunara u mesnim zajednicama - 2. deo

Tabela 3.12: Stanje distribucione mreže u mesnim zajednicama

Tabela 4.1: Potrebe za vodom za teritoriju Kikinde do 2021.g.

Tabela 5.1: Indikatori održivog razvoja

LISTA SKRAĆENICA

LEAP - Lokalni ekološki akcioni plan

NEAP – Nacionalni ekološki akcioni plan

AMB – Aerobne mezofilne bakterije

DN  - Nazivni prečnik

A-C - Azbest-cement

MDK - Maksimalno dozvoljene koncentracije

GAP - Dobra poljoprivredna praksa (Good Agricultural Practice)

VOS  - Vodoprivredna Osnova Srbije

EZ - Evropska Zajednica

WFD  - Okvirna direktiva o vodama (Water Framework Directive)

RBM  - Upravljanje na osnovu slivova (River Basin Management )

DWD 98/83/EC - Evropska direktiva o vodi za piće (Drinking Water Directive)

LV - Granične vrednosti (Limit Values)

1.	UVOD

Teritorija opštine Kikinda, površine 782 km2, pripada Severno-banatskom okrugu, a sačinjavaju je grad Kikinda i 9 seoskih naselja: Mokrin, Sajan, Iđoš, Novi Kozarci, Banatsko Veliko Selo, Banatska Topola, Bašaid, Vincaid i Nakovo sa ukupnim brojem od oko 67.000 stanovika. Od tog broja 41.935 stanovnika živi u gradskom naselju a 25.067 u seoskim naseljima. Kao i u slučaju drugih dveju opština obuhvaćenih ovim LEAP-om (Bečej i Bačka Topola), opština beleži pad broja stanovnika sa indeksom od 3.1 % u odnosu na 1991. godinu. Društveni proizvod za 2002. godinu iznosi 7423,1 mil. Din (oko 115 mil. evra), koji ostvaruje 16.586 zaposlenih.

Slika 1: Teritorija Opštine Kikinda

Izvor:  Javno vodoprivredno preduzeće »Vode Vojvodine«,

Tabela 1.1: Naselja i broj stanovnika opštine

| Banatska Topola | 1.066 |
| --- | --- |
| Banatsko Veliko Selo | 3.034 |
| Bašaid | 3.503 |
| Iđoš | 2174 |
| Kikinda (grad) | 41.935 |
| Mokrin | 5.918 |
| Nakovo | 2.419 |
| Novi Kozarci | 2.277 |
| Rusko Selo | 3.328 |
| Sajan | 1.348 |

Izvor:  Statistički godišnjak, 2002. Novi Sad - internet stranica

2.	TEORIJSKI PRISTUP I PRIKAZ PROBLEMATIKE

Ekološka praksa u Evropi i svetu pokazala je da u rešavanju lokalnih ekoloških problema manjih regionalnih zajednica parcijalni pristupi koji tretiraju pojedine komunalne i ekološke probleme zasebno ne mogu predstavljati efikasno sredstvo. Stoga je kao prvi korak neophodno izvršiti objektivno i sveobuvatno sagledavanje stanja životne sredine, koje se zasniva na poznavanju ekoloških problema, koje stanovnici koji naseljavaju određenu teritoriju najbolje poznaju. Teorijski pristup izrade LEAP-a bazira se na identifikaciji prioritetnih ekoloških problema, definisanju postojećeg stanja za određene prioritetne probleme, stvaranja vizije budućeg stanja zajednice i predloga rešavanja najakutnijih problema kroz izradu akcionih planova. U postupku definisanja najizraženijih problema životne sredine težište je na angažovanju i mobilisanju javne svesti. Anketa, kojom treba da budu obuhvaćeni svi slojevi društva,  korisno je sredstvo za utvrđivanje poznavanja ekoloških problema od strane najšire javnosti.

Izbor prioritenih ciljeva određen je na osnovu ankete stanovništva o najakutnijim problemima životne sredine lokalne društvene zajednice za teritoriju opštine na kojoj žive. Akcioni planovi za prioritetne ciljeve razrađuju se po usvojenoj metodologiji u kojoj su, sem opisa aktivnosti, sadržani podaci o odgovornoj instituciji za sprovođenje svake pojedine aktivnosti, rok u kome se planira njeno rešavanje, procena troškova, kao i komentar za svaku predloženu aktivnost. Kad su jednom definisani prioriteti, način njihovog rešavanja, finansiranje i rokovi izvršenja, stvoreni su uslovi da lokalna zajednica planski rešava najakutnije probleme na najefikasniji način - ulaganjem vlastitih sredstava i kroz konkurisanje za sredstva kod republičke i međunarodne zajednice.

Kvalitet i količine vode za piće su visoko rangirani na listi najurgentnijih ekoloških problema mnogih opština ne samo ovog LEAP-a u Srbiji i Vojvodini. Ovu konstataciju potvrđuje i stav stručnjaka, koji problem redovnog snabdevanja stanovništva kvalitetnom i higijenski ispravnom vodom ističu kroz mnoge studije i analize, kao jedan od najakutnijih problema vodoprivrede Republike, kroz duži period vremena. U prilog ove tvrdnje idu i zaključci mnogih strateških dokumenata upravljanja vodnim resursima kao na pr.: Vodoprivredna osnova Srbije, Koncepcijsko rešenje snabdevanja vodom Vojvodine, Prostorni plan Srbije, Nacionalna strategija upravljanja životnom sredinom Srbije - NEAP, kao i mnoge regionalne i lokalne studije i analize o vodnim resursima površinskih i podzemnih voda Vojvodine. Poznata je činjenica da Srbija nije bogata vodom – svega oko 8% površinskih voda predstavljaju tzv. »domaće vode« koje se generišu  na teritoriju Republike, a oko 92% čine tzv. »tranzitne vode«, koje dotiču iz pograničnih zemalja. Isto tako opšte je poznato, da akviferi podzemnih voda, pored toga što su veoma sporo obnovljivi, nisu neiscrpni. Kako se najčešće radi o visoko kvalitetnim vodama iz podzemlja, oni predstavljaju izuzetno važne i vredne resurse. Poznato je takođe, da raspored raspoloživih vodnih resursa niti u Srbiji niti u Vojvodini ni po prostoru ni po vremenu nije povoljan. Stoga se u dugoročnom snabdevanju vodom Vojvodine sem lokalnih izvorišta planira i koriščenje regionalnih izvorišta, koja su generalno definisana u Vodoprivrednoj osnovi Srbije i koja treba da budu potvrđena u studijama koje su u toku - poput Studije alternativnih rešenja vodosnabdevanja Vojvodine. Za potrebe snabdevanja vodom Severni Banat koristi isključivo resurse podzemnih voda iz drugog i trećeg vodonosnog sloja koji se nalaze na dubinama od 70 – 220m. U slučaju  Kikinde oni se nalaze na oko180 – 220 m.

3.	PRIKAZ STANJA

Vodosnabdevanje je dobilo najviši prioritet i ocenjeno je od građana Kikinde kao najakutniji ekološki problem opštine. Razlog je objektivno stanje sistema snabdevanja vodom za piće, koje nije zadovoljavajuće već duži period vremena, kako u Kikindi, tako i u ostalim naseljenim mestima opštine. Neadekvatan kvalitet vode za piće može se oceniti kao izuzetno važan problem, koji direktno utiče na zdravlje stanovništva. Sem toga, problem je i prekomerna eksploatacija izvorišta i nedostatak ključnih objekata u vodovodnom sistemu. U sistemu ne postoji postrojenje za kondicioniranje vode (PPV - fabrika vode), objekti za izravnavanje potrošnje (rezervoari) i uređaji za potiskivanje u distributivnu mrežu (crpne stanice), a postojeća distribuciona mreža je neadekvatna - stara i amortizovana. Na teritoriji opštine Kikinda sistemi za vodosnabdevanje se sastoje od centralnog vodovodnog sistema grada i odvojenih sistema za vodosnabdevanje ostalih opštinskih naselja: Mokrin, Sajan, Iđoš, Novi Kozarci, Banatsko Veliko Selo, Banatska Topola, Bašaid, Vincaid i Nakovo. Upravljanje svim vodovodnim sistemima vrši K.P. »6. Oktobar« iz Kikinde. Prema podacima K.P. »6. Oktobar« iz 2002. godine gradski vodovod Kikinde ima 10.960 priključaka, od čega 94% otpada na individualno stanovanje (Tabela 3.1), a prosečna fakturisana potrošnja vode iznosi 187.440 m3 mesečno.

3.1	Prikaz stanja vodosnabdevanja u Kikindi

Stanje u kojem se vodovodni sistem grada nalazi već duži period vremena, razlog je što ne može zadovoljiti potrebe stanovništva ni po količini ni po kvalitetu isporučene vode. Problem vodosnabdevanja grada se prvenstveno odnosi na neizgrađenost sistema, neadekvatan kvalitet vode i na prekomernu eksploataciju ograničenih resursa podzemnih voda. Postojeće stanje karakteriše i postojanje obimne tehničke dokumentacije (projekata, analiza, studija), koju nažalost, nisu pratile odgovarajući radovi i mere.

Vododovod grada Kikinde, koji je izgrađen 1960-tih godina, i danas funkcioniše po zastarelom modelu bunari - hidrofori - mreža, sa dezinfekcijom vode direktno na mestu vodozahvata. Bez postrojenja za pripremu vode za piće, rezervoara i crpnih stanica, sistem nije u mogućnosti da  stanovništvu obezbedi urednu isporuku higijenski ispravne i kvalitetne vode. Ovaj problem nije nov u Kikindi i mnogobrojna urađena tehnička dokumentacija govori o pokušajima da se ovo stanje poboljša. Nažalost, izradu projekata, studija i analiza nisu pratile adekvatne mere i aktivnosti odgovarajućih institucija, na rešavanju ovog po stanovništvo vitalnog problema. Evidentno je da za to nepovoljno stanje postoje i objektivni i subjektivni razlozi.  Jedan od objektivnih razloga je loš kvalitet sirove vode, koja se zahvata iz osnovne izdani neogenog akvifera, koja ima povišenu temperaturu i sadrži prekomerne količine huminskih materija i amonijaka, kao posledice prirodnog geološkog sastava vodonosnog sloja odnosno specifične hidrogeološke situacije područja. Prema svim raspoloživim podacima fizičko - hemijskih analiza temperatura podzemne vode na izvorištu iznosi u proseku oko 220C. Poznato je da se najpogodnija temeperatura vode za piće kreće između 80C i 120C. Razlog zbog kojeg je temperatura podzemne vode povišena je posledica različitih prirodnih okolnosti i faktora. U slučaju izvorišta koje služi za snabdevanje vodom grada Kikinde radi se o vodi koja se nalazi na velikoj dubini, koja je »veoma dugo« stajala i koja zbog odsustva kiseonika i zbog nedovršenih prirodnih procesa nije dovedena do stabilnog stanja. Prema tome, radi se o tipu sirove vode, koja je  »vrlo teška« za preradu. Poseban problem u sadašnjem stanju eksploatacije predstavlja velika količina organskih materija u sirovoj vodi, koja, u procesu hlorisanja, stvara štetne nusprodukte - trihalometane. S druge strane orijentacija isključivo na resurs podzemnih voda ne samo za potrebe vodosnabdevanja nego i za potrebe privrede i industrije, doveo je do prekomerne eksploatacije i značajnog sniženja statičkog i dinamičkog nivoa ove izdani - preko 20-tak metara (u proseku oko 1 m godišnje). Zbog smanjene privredne aktivnosti u poslednje se vreme procenjuje da ovo sniženje iznosi oko 0,5 m, na godišnjem nivou.

Tabela 3.1: Namena korišćenja i broj priključaka na vodovodnu mrežu, stanje 2002. g.

| Namena | Broj priključaka | % |
| --- | --- | --- |
| Individualno stanovanje | 10.300 | 94 |
| Kolektivno stanovanje | 215 | 2 |
| Preduzeća | 164 | 2 |
| Ostalo | 281 | 2 |
| Ukupno | 10.960 | 100 |

Izvor:Vodovod Kikinda,  Idejni  projekat I faze izgradnje,

Zavod za komunalnu hidrotehniku , Subotica, 2002.

Otežano rešavanje nagomilanih problema vodosnabdevanja uslovljeno je, u velikoj meri i finansijskim razlozima. Da bi se mogla naplatiti cena vode koja bi obezbeđivala i potrebna sredstva za dogradnju i rekonstrukciju sistema, neophodno je obezbediti  dovoljne količine higijenski ispravne vode za piće. U situaciji u kojoj se sistem vodosnabdevanja nalazi to nije moguće, bez velikih i dugoročnih ulaganja koja nisu obezbeđena.

# 3.1.1	Objekti sistema vodosnabdevanja

3.1.1.1	Vodozahvat

Centralni sistem vodosnabdevanja grada snabdeva se vodom za piće putem 15 bunara i to:  10 bunara sa izvorišta »Šumice«, 2 bunara u krugu fabrike »Toza Marković«, i 3 bunara koja se nalaze u samom gradu. Osnovne karakteristike bunara koji su u eksploataciji prikazane su u Tabelama 3.2, 3.3 i 3.4, a izgled jednog od bunara na lokaciji »Šumice« na Slici 2. Na svim vodozahvatima postoji samo uža zona sanitarna zaštite, a evidentirani problemi su bušotine nafte, koje probijaju vodonosni sloj i kanal otpadnih voda koji teče u neposrednoj blizini izvorišta. Zakonom o vodama (Čl. 43) područja na kojima se nalaze izvorišta koja se mogu koristiti za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštičena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno uticati na izdašnost izvorišta i zdravstvenu ispravnost vode. Prema raspoloživim informacijama, trenutno nema indicija da postoji zagađenje naftom vodene izdani koja služi za vodonsbdevanje gradskog vodovoda.  Međutim, u ovim okolnostima postoji latentna opasnost od nekontrolisanog isticanja nafte, i one mogu predstavljati potencijalni izvor zagađenja izvorišta podzemne vode. Prilikom donošenja novog DUP-a, treba voditi računa o novim lokacijama izvorišta za snabdevanje vodom za piće, obezbediti dokaze o hermetičnosti naftnih bušotina u zoni izvorišta, sprovesti ciljane hemijske analize (posebno na ugljovodonike), kao dokaz da ne postoji opasnost od isticanje nafte i uskladiti planske dokumente sa sanitarnim zonama zaštite. Lokacija kanala otpadnih voda u odnosu na vodozahvat prikazana je na  Slici 3.

Donošenjem novog DUP-a, koje je u proceduri, postojeće odluke o sanitarnim zonama zaštite biće stavljene van snage, pa će biti neophodno donošenje novih odluka koje će se bazirati na ažuriranim elaboratima postojećih i elaboratima novih izvorišta.

Slika 2	: Bunarska kućica na lokaciji »Šumice«

Izvor: Vlastita kolekcija fotografija

"

Tabela 3.2: Osnovne karakteristike bunara na teritoriji grada Kikinda - 1. deo

| Bunari | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina izgradnje | 1979 | 1979 | 1985 | - | 1985 |
| Lokacija | Izvorište »Šumice« | Izvorište »Šumice« | Izvorište »Šumice« | Izvorište »Šumice« | Izvorište »Šumice« |
| Status (radi-ne radi) | Radi | Radi | Radi | Radi | Radi |
| Dubina (m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Završni prečnik (mm) | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Projektovana izdašnost (l/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Prosečna izdašnost u 2004.g. (l/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Radni nivo vode u bunaru (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Registrovano opadanje nivoa | da | da | da | da | da |
| Broj regeneracija bunara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godine regeneracije | - | - | - | - | - |
| Pumpa - proizvođač | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB |
| Kapacitet pumpe (m3/h) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Napor pumpe (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Snaga pumpe (KW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Upravljanje automatika | da | da | da | da | da |

Izvor:Vodovod Kikinda,  Idejni  projekat I faze izgradnje,Zavod za komunalnu hidrotehniku , Subotica, 2002.

Tabela 3.3: Osnovne karakteristike bunara na teritoriji grada Kikinda - 2. deo

| Bunari na teritoriji grada Kikinda koji se koriste za snabdevanje stanovništva vodom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bunari | B-12 | B-13 | B-14 | B-15 | B-16 |
| Godina izgradnje | - | 1986 | 1979 | 1979 | - |
| Lokacija | Izvorište »Šumice« | Izvorište »Šumice« | Izvorište »Šumice« | Izvorište »Šumice« | Izvorište »Šumice« |
| Status (radi-ne radi) | Radi | Radi | Radi | Radi | Radi |
| Dubina (m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Završni prečnik (mm) | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Projektovana izdašnost (l/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Prosečna izdašnost u 2004.g. (l/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Radni nivo vode u bunaru (mnm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Registrovano opadanje nivoa | da | da | da | da | da |
| Broj regeneracija bunara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godine regeneracije | - | - | - | - | - |
| Pumpa - proizvođač | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB |
| Kapacitet pumpe (m3/h) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Napor pumpe (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Snaga pumpe (KW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Upravljanje automatika | da | da | da | da | da |

Izvor:Vodovod Kikinda,  Idejni  projekat I faze izgradnje,Zavod za komunalnu hidrotehniku , Subotica, 2002.

Tabela 3.4: Osnovne karakteristike bunara na teritoriji grada Kikinda - 3. deo

| Bunari na teritoriji grada Kikinda koji se koriste za snabdevanje stanovništva vodom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bunari | Toza Marković 1 | Toza Marković 2 | Izvorište »Jezero« | Ulica Masarikova | Mali Toranj |
| Godina izgradnje | 1975 | 1975 | 1965 | 1965 | - |
| Lokacija | Fabrika | Fabrika | Ulica - grad | Ulica - grad | Ulica - grad |
| Status (radi-ne radi) | Radi | Radi | Radi | Radi | Ne radi |
| Dubina (m) | 220 | 220 | 220 | 220 | - |
| Završni prečnik (mm) | 323 | 323 | 323 | 323 | - |
| Projektovana izdašnost (l/s) | 15 | 15 | 20 | 10 | - |
| Prosečna izdašnost u 2004.g. (l/s) | 15 | 15 | 20 | 10 | - |
| Radni nivo vode u bunaru (mnm) | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Registrovano opadanje nivoa | da | da | da | da | - |
| Broj regeneracija bunara | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Godine regeneracije | - | - | - | - | - |
| Pumpa - proizvođač | KSB | KSB | KSB | KSB | - |
| Kapacitet pumpe (m3/h) | 40 | 40 | 70 | 40 | - |
| Napor pumpe (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| Snaga pumpe (KW) | 9 | 9 | 15 | 9 | - |
| Upravljanje automatika | da | da | da | da | - |

Izvor:Vodovod Kikinda,  Idejni  projekat I faze izgradnje, Zavod za komunalnu hidrotehniku , Subotica, 2002.

Slika 3: Kanal za otpadnu vodu pored lokacije izvorišta »Šumice«

Izvor: Vlastita kolekcija fotografija

Starost bunara je 20 - 25 godina. Ne postoje podaci o eventualnoj regeneraciji bunara. Svi bunari su opremljeni pumpama visokog pritiska, a rad bunara je regulisan hidroforima, pa je na taj način neravnomernost potrošnje »prebačena« na kaptiranu izdan.  Dezinfekcija sirove vode se vrši direktnim hlorisanjem na lokacijama bunara hipohlornim preparatima.

Strategija zadovoljavanja povećanih potreba za vodom se sastojala, u prošlosti, samo u »raubovanju« bunara povećanjem eksploatacije postojećih i građenjem novih bunara, bez primene mera racionalizacije potrošnje, smanjenja gubitaka u mreži i eliminacije nelegalnih priključaka.

3.1.1.2	Distribuciona mreža

Po tipu vodovodna mreža grada je prstenasta (Slika 4), ukupna dužina mreže iznosi oko 135 km, osnovne karakterisike vodovodnog sistema prikazane su u Tabeli 3.5, a pregled cevovoda po prečnicima i materijalu prikazan je u Tabeli 3.6. Generalni zaključak, na osnovu svih elaborata, raspoloživih informacija i evidentiranih kvarova, je da je distributivna mreža Kikinde stara i amortizovana uz velik broj tzv. slepih creva u vodovodnom sistemu.

Cevovodi su izgrađeni od raznih materijala: azbest-cementa, plastike, gvožđa, olova, pocinkovanog, često su nedovoljnih prečnika (cevi prečnika do 50 mm u dužini od oko 70 km ili više od 50%), na osnovu čega se zaključuje da je neophodna rekonstrukcija i dogradnja velikog dela cevovoda.Slika

4: Situacija postojećih objekata vodosnabdevanja Kikinde

Izvor:Vodovod Kikinda,  Idejni  projekat I faze izgradnje,Zavod za komunalnu hidrotehniku , Subotica, 2002.

Tabela 3.5: Osnovni podaci o vodovodnoj mreži

| Godina | Jedinica mere | Stanje 2004 |
| --- | --- | --- |
| Dužina javne vod. mreže | km | 135 |
| Broj zatvarača na mreži | kom. | 200 |
| Broj hidranata | kom. | 102 |
| Broj priključaka | kom. | 10.751 |
| Broj vodomera | kom. | 11.048 |
| Broj kvarova na mreži | kom. | cca 1000 |
| Broj kvarova po 1 km | kom./km | 7 |

Izvor: K.P. »6. Oktobar«, Kikinda.

Navedeni problemi imaju za posledicu česte kvarove na mreži, nedovoljne pritiske u cevima na krajevima mreže, a poseban problem predstavlja neadekvatan kvalitet vode za piće. Neke cevi su zbog materijala od kojeg su izgrađene, štetne po zdravlje ljudi, kao na pr. olovne i azbest-cementne cevi.

Tabela 3.6: Materijal, prečnici i dužine cevovoda

| Materijal cevi | DN (mm) | Dužina (m) | Ukupna dužina (m) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0.75 | 100 | 100 | 1 |
| - | 5/4 | 990 | 990 |  |
| Čelične -"Crne" | 6/4 6/4 | 450 | 875 | 1 |
| Azbest-cementne |  | 425 |  |  |
| Azbest-cementne | 50 50 50 50 | 34.220 | 67.655 | 50 |
| Plastične |  | 25.165 |  |  |
| Čelične -"Crne" |  | 2.745 |  |  |
| Nepoznat |  | 5.525 |  |  |
| Azbest-cementne | 80 80 80 | 7.685 | 17.560 | 13 |
| Plastične |  | 9.470 |  |  |
| Nepoznat |  | 405 |  |  |
| Azbest-cementne | 100 100 100 | 6.195 | 9.705 | 7 |
| Plastične |  | 3.430 |  |  |
| Čelične -"Crne" |  | 80 |  |  |
| Azbest-cementne | 150 150 | 17.050 | 24.480 | 18 |
| Plastične |  | 7.430 |  |  |
| Azbest-cementne | 200 200 | 570 | 10.160 | 7 |
| Plastične |  | 9.590 |  |  |
| Azbest-cementne | 250 | 440 | 440 | 3 |
| Azbest-cementne | 300 | 2.510 | 2.510 |  |
| - | 450 | 730 | 730 |  |
| Ukupno |  |  | 135.205 | 100 |

Izvor:Vodovod Kikinda,  Idejni  projekat I faze izgradnje,Zavod za

komunalnu hidrotehniku , Subotica, 2002.

Jedan od najvećih problema s kojim se suočava svaki operator je pitanje permanentnih, velikih gubitaka vode iz sistema. Podaci o ovim gubicima za Kikindu ne postoje, a procenjuje se da mogu doseći i više od 45% na osnovu iskustva za vodovode u okolnim gradovima (Bečej - oko 45%) i Srbiji. Jedan deo gubitaka je u najvećem delu posledica neadekvatnih cevi i neadekvatnih spojeva, dok se jedan deo (najmanje 10%) može pripisati nelegalnim priključcima, za koje takođe ne postoje podaci.

U Vodoprivrednoj osnovi Srbije utvrđen je procenat gubitaka vode u vodovodnoj mreži do 18% kao realan i prihvatljiv uz preporuku za smanjenje nepovratnih gubitaka na ovaj procenat. Očigledno je da se u racionalnijem koriščenju distribucione mreže nalaze velike rezerve koje trenutno nisu iskorišćene, i  one  bi  trebalo  da  predstavljaju  trajnu  orijentaciju

operatora u cilju održivog koriščenja resursa podzemnih voda. Neracionalno je rešavanje povećanja proizvodnje vode bušenjem novih bunara, a da se pri tom ne smanje gubici na realnu meru. To podrazumeva veći angažman svakog komunalnog preduzeća na rekonstrukciji i dogradnji distribucione mreže.

U slučaju Kikinde Idejnim projektom izgradnje (u daljem tekstu: Idejni projekat vodosnabdevanja Kikinde) predviđena je rekonstrukcija dela neadekvatne i  dogradnja vodovodne mreže putem izgradnje novih primarnih, sekundarnih i tercijarnih cevovoda. Time će se stvoriti uslovi da se ovaj problem reši na odgovarajući način. Veoma je važno napomenuti, da bez svođenja gubitaka vode na racionalnu meru inostrani potencijalni investitori ili donatori nisu spremni obezbediti ulaganja neophodna u ovu granu vodoprivrede.

3.1.2	Kvalitet vode  u vodovodnim sistemima Kikinde i naselja

U prikazu postojećeg stanja naznačen je problem kvaliteta vode za piće iz vodovodne mreže kao najurgentniji ekološki problem grada i opštine. Kvalitet vode u vodovodnom sistemu direktna je posledica neadekvatnog sistema i nepovoljnog sastava sirove vode. Ispitivanja i kontrolu vode za piće za teritoriju cele opštine obavlja Zavod za zaštitu zdravlja Kikinda.  U Tabeli 3.7 prikazane su osnovne organoleptičke, fizičke i hemijske karakteristike parametara podzemne vode za celokupnu opštinu.

U toku 2004. godine higijenskim pregledom obuhvaćeno je 846 uzoraka na hemijsko-fizičku ispravnost i 2.096 uzoraka na mikrobiološku ispravnost. Ispitivanja fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode pokazala su 100% neispravnost uzoraka vode za piće. Statistički rezultati analiza prikazani su u Tabeli 3.8.

Tabela 3.7: Analiza vode sa kojom se snabdeva grad Kikinda

| Parametar | Jedinica mere | Srednja vrednost | Maksimalna vrednost | Minimalna vrednost | Vrednost po važećem pravilniku | Nove preporučene vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 22,2 | 22,7 | 24,7 | 9 - 12 | temperatura resursa |
| Mutnoća | NTU | 1,6 | 1,8 | 1,4 | <5 | 1 |
| Boja | °Co-Pt | 28 | 32 | 24 | 10 | 10 |
| pH |  | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 6,8-8,5 | 6,8-8,5 |
| Suvi ostatak | mg/l | 485 | 550 | 448 | 1000 | - |
| Utrošak KMnO4 | mg/l | 28 | 31 | 21 | 8 | 8 |
| Rastvoreno O2 | mg/l | 0 | 0 | 0 | 85% saturacije |  |
| Specifična električna provodljivost (20°C) | µS/cm | 945 | 989 | 791 |  | <1000 |
| Redoks potencijal | mV | -40 | -49 | -31 |  |  |
| Ukupna tvrdoća | mgCaCO3/l | 28,6 | 30,4 | 26,9 |  |  |
| Ukupni alkalitet | mgCaCO3/l | 422 | 452 | 399 |  |  |
| Slobodni CO2 | mg/l | 2,5 | 2,6 | 2,3 |  |  |
| H2S (slobodan) | mg/l | 0,58 | 0,72 | 0,49 | 0,1 | 0,1 |
| UV ekstinkcija (245nm) | 1/m | 31,4 | 32,4 | 29,6 |  |  |
| NH4+ | mgN/l | 0,58 | 0,72 | 0,49 | 0,1 | 0,1 |
| Ca2+ | mg/l | 10,2 | 12,0 | 8,6 | 200 |  |
| Mg2+ | mg/l | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 50 |  |
| K+ | mg/l | 0,93 | 1,1 | 0,8 | 12 |  |
| Na+ | mg/l | 219 | 225 | 205 | 150 | 200 |
| Fe (ukupno) | mg/l | 0,12 | 0,18 | 0,09 | 0,3 | 0,3 |
| Mn (ukupni) | mg/l | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Zn2+ | µg/l | 7,0 | 7,9 | 6,4 | 5 | 1 |
| Cu2+ | µg/l | 9,0 | 11,0 | 8,3 | 0,1 | 0,1 |
| Cd2+ | µg/l | ND | ND | ND | 5 | 3 |
| Pb (ukupno) | µg/l | ND | ND | ND | 50 | 10 |
| Ni2+ | µg/l | ND | ND | ND | 50 | 20 |
| Cr6+ | µg/l | ND | ND | ND | 50 | 50 |
| Cr3+ | µg/l | ND | ND | ND | 100 | 50 |
| As (ukupni) | µg/l | 12 | 14 | 11 | 50 | 10 |
| Hg2+ | µg/l | ND | ND | ND | 1 | 1 |
| Nitrati | mgN/l | 0,015 | 0,023 | 0,010 | 10 | 10 |
| Nitriti | ngN/l | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,005 | 0,03 |
| Ukupan organski azot | mgN/l | 0,46 | 0,53 | 0,42 |  |  |
| Sulfati | mg/l | 1,12 | 1,18 | 1,09 | 200 | 250 |
| Hloridi | mg/l | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 200 | 200 |
| Fosfati | mg/l | 0,053 | 0,057 | 0,050 | 0,15 |  |
| Cijanidi | µg/l | ND | ND | ND | 50 | 50 |
| Fluoridi | mg/l | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1 | 1 |
| Silikati | mg/l | 12,4 | 13,2 | 11,9 |  |  |
| TOC | mg/l | 13,2 | 13,8 | 11,2 |  |  |
| Organski mikropolutanti nisu detektovani u vodi i to: pesticidi, aromatični ugljovodonici, policiklični aromatični ugljovodonici, hlorovani alkani, hlorovani benzeni, hlorovani eteni itd. |  |  |  |  |  |  |

ND – nije detektovano

Izvor: Vodosnabdevanje i kontrola higijenske ispravnosti vode za piće na području

Severnog Banata, Dr. Sanja Brusin Beloš, Mr. Sci. Dr. Dragan Krstonošić i Dr. Ljubiša Milićev

Tabela 3.8: Statistički rezultati analiza fizičko – hemijske ispravnosti vode za piće

| Vodovod |  | Fizičko – hemijska ispravnost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004. godina | Broj uzetih uzoraka | Neispravni |  | Uzroci neispravnosti |
|  |  | Broj | % |  |
| Grad | 630 | 630 | 100 | KMNO4, NH3, Na+, Cl-, mutnoća, boja, rezidualni hlor |
| Selo | 216 | 216 | 100 |  |
| Ukupno | 846 | 846 | 100 |  |

Izvor: Vodosnabdevanje i kontrola higijenske ispravnosti vode za piće na području

Severnog Banata, Dr. Sanja Brusin Beloš, Mr. Sci. Dr. Dragan Krstonošić i Dr. Ljubiša Milićev

U istom periodu vremena, mikrobiološku neispravnost pokazalo je oko 35% uzoraka uzetih iz bunara u gradu i oko 22% uzoraka uzetih iz bunara u selima. Kao uzroci neispravnosti navedeno je više vrsta bakterija kao što su: AMB (aerobne mezofilne bakterije), Enterobacter sp, Pseudomonas sp, Esherichia colli i Citrobacter sp. Statistički pokazatelji mikrobiološke ispravnosti analiza provedenih u 2004. godini prikazani su  Tabeli 3.9.

Tabela 3.9: Statistički rezultati analiza mikrobiološke ispravnosti vode za piće

| Vodovod |  | Mikrobiološka ispravnost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004. godina | Broj uzetih uzoraka | Neispravni |  | Uzroci neispravnosti |
|  |  | Broj | % |  |
| Grad | 1255 | 436 | 34,74 | AMB, Enterobacter, Pseudomonas, E.Colli,Citrobacter |
| Selo | 841 | 184 | 21,87 |  |
| Ukupno | 2096 | 642 |  |  |

Izvor: Vodosnabdevanje i kontrola higijenske ispravnosti vode za piće na području

Severnog Banata, Dr. Sanja Brusin Beloš, Mr. Sci. Dr. Dragan Krstonošić i Dr. Ljubiša Milićev

Ovakvo nepovoljno stanje nije karakteristično samo za 2004. godinu već se ponavlja već dugi niz godina, o čemu svedoče statistički podaci ispitivanja kvaliteta vode za piće koje sprovodi Zavod za zaštitu zdravlja iz Kikinde. Prema statističkim podacima za Severni Banat u celini fizičko – hemijska neispravnost je 100% (bar jedan parametar ima vrednost iznad MDK), a mikrobiološka neispravnost u rasponu od 8% – 60%. Situacija u kojoj je 100% ispitanih uzoraka vode za piće hemijski, a velik broj mikrobiološki - neispravan, nalaže hitno preduzimanje mera.

Poseban problem predstavlja pitanje rezidualnog hlora u vodovodnoj mreži. U zastarelom sistemu, kakav je sistem vodosnabdevanja Kikinde, vrši se hiperhlorisanje sirove vode, kako bi se obezbedila higijenska ispravnost vode i u krajnjim tačkama mreže. To dovodi do pojave rezidualnog hlora u delovima mreže bližim izvorištu, i potrebe za povremenim smanjenjem hlorisanja sirove vode. Ovaj se proces ponavlja ciklički kako se pojavljuju opisani problemi u sistemu.

3.2	Prikaz stanja vodosnabdevanje vodom u mesnim zajednicama

Stanje snabdevanja vodom u mesnim zajednicama nije bolje od stanja u gradu Kikindi. Karakteristike vodnog resursa, način eksploatacije i tip sistema vodosnabdevanja su isti: bunar - hidrofor - pumpa. Pregled broja i kapaciteta bunara i njihove ostale karakteristike date su u Tabelama 3.10 i 3.11, a stanje distribucione mreže u Tabeli 3.12.

Procenjuje se da mesni sistemi vodosnabdevanja naselja koja pripadaju opštini Kikinda imaju veoma skromnu potrošnju vode, reda veličine 25 l/s (prema podacima iz 1990. g.). Priključivanje ovih seoskih vodovoda na centralni sistem vodosnabdevanja Kikinde ima smisla samo kad on bude u potpunosti saniran i doveden u funkcionalno stanje. Pod tim se podrazumeva proširenje izvorišta, izgradnja postrojenja za kondicioniranje vode, rezervoara, crpnih stanica i rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže u Kikindi. S obzirom na stagniranje opštine u celini pretpostavlja se da bi sadašnja potrošnja vode u naseljima mogla da bude samo neznatno povećana u odnosu na 1990. godinu.

Na osnovu ispitivanja parametara kvaliteta uzoraka vode u svim selima ustanovljeni su permanentni problemi hemijske i mikrobiološke ispravnosti vode za piće. U Kikindi, Ruskom Selu, Novim Kozarcima i Banatskom Velikom Selu postavljene su javne česme na kojima su instalirani monokompaktni uređaji za prečiščavanje vode iz vodovodne mreže. Prema raspoloživim podacima kvalitet ove vode je znatno bolji, ali nije stalan.

Idejnim projektom vodosnabdevanja Kikinde, koji je važeći dokument na osnovu koga je utvrđena  strategija vodosnabdevanja za celu teritoriju opštine, predviđa se rešavanje ovog problema u dve faze od kojih se vodosnabdevanje seoskih naselja planira u drugoj fazi realizacije.

|  | Mesna zajednica | Mesna zajednica | Mesna zajednica | Mesna zajednica | Mesna zajednica | Mesna zajednica | Mesna zajednica | Mesna zajednica | Mesna zajednica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banatska Topola | Banatsko Veliko Selo |  |  | Bašaid |  | Iđoš |  | Sajan |
| Bunari | B-1 | B-1 | B-2 | B-3 | B-1 | B-2 | B-1 | B-2 | B-1 |
| Godina izgradnje | 1970 | 1970 | 1970 | 1985 | 1968 | 1985 | 1970 | 2002 | 1970 |
| Lokacija | Naselje | Bazen | Bazen | Bazen | Vašarište |  | Ul. M. Omarca | Ul. M. Omarca | Ul. Velika |
| Status (radi-ne radi) | radi | radi | radi | radi | radi | radi | radi | radi | Radi |
| Dubina (m) | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 | 170 | 170 |
| Završni prečnik (mm) | 323 | 219 | 219 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Projektovana izdašnost (l/s) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 18 | 15 | 10 |
| Prosečna izdašnost u 2004.g. (l/s) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Radni nivo vode u bunaru (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Broj regeneracija bunara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godine regeneracije | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pumpa - proizvođač | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB |
| Kapacitet pumpe (m3/h) | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 50 | 25 | 50 | 30 |
| Napor pumpe (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Snaga pumpe (KW) | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 7 | 11 | 9 |
| Upravljanje automatika | da | da | da | da | da | da | da | da | da |

Tabela 3.10: Osnovne karakteristike bunara u mesnim zajednicama - 1. deo

Izvor:J. P. »Komgrad«, Bačka Palanka, 2005.

| Tabela 3.11: Osnovne karakteristike bunara u mesnim zajednicama - 2. deo | Mesna Zajednica | Mesna Zajednica | Mesna Zajednica | Mesna Zajednica | Mesna Zajednca | Mesna Zajednica | Mesna Zajednica | Mesna Zajednica | Mesna Zajednica | Mesna Zajednica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mokrin |  |  | Nakovo |  | Novi Kozarci |  | Rusko Selo |  | Vincaid |
| Bunari | B-1 | B-2 | B-3 | B-1 | B-2 | B-1 | B-2 | B-1 | B-2 | B-1 |
| Godina izgradnje | 1970 | 1985 | 1990 | 1985 | 2003 | 1985 | 2002 | 1985 | 1985 | 1970 |
| Lokacija | Ul. B. Kidriča | Ul. B. Kidriča | Ul. B. Kidriča | Ul. M. Zorića | Ul. Z. Čelara | Trg Slobode | Trg Slobode | Ul. S. Marinković | Ul. S. Marinković | St. kružni put |
| Status (radi-ne radi) | radi | radi | radi | radi | radi | radi | radi | radi | radi | radi |
| Dubina (m) | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | 220 | 220 |
| Završni prečnik (mm) | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Projektovana izdašnost (l/s) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| Prosečna izdašnost u 2004.g. (l/s) | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| Radni nivo vode u bunaru (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Registrovano opadanje nivoa | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Broj regeneracija bunara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godine regeneracije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pumpa - proizvođač | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB | KSB |
| Kapacitet pumpe (m3/h) | 30 | 50 | 70 | 30 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 15 |
| Napor pumpe (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Snaga pumpe (KW) | 9 | 11 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.5 |

Izvor:J. P. »Komgrad«, Bačka Palanka, 2005.

Tabela 3.12: Stanje distribucione mreže u mesnim zajednicama

| Naselje | Banatska Topola | Banatsko Veliko Selo | Bašaid | Iđoš | Mokrin | Nakovo | Novi Kozarci | Rusko Selo | Sajan | Vincaid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dužina javne vodovodne mreže (km) | 4 | 25 | 29 | 13 | 48 | 12 | 14 | 24 | 14 | 5 |
| Broj zatvarača | 30 | 200 | 300 | 140 | 400 | 90 | 140 | 200 | 150 | 6 |
| Broj hidranata | 11 | 30 | 28 | 34 | 18 | 26 | 30 | 24 | 11 |  |
| Broj priključaka | 262 | 905 | 1060 | 735 | 1948 | 776 | 668 | 1055 | 521 | 26 |
| Broj vodomera | 266 | 925 | 1065 | 747 | 1995 | 781 | 668 | 1055 | 521 | 26 |
| Broj kvarova na mreži | 12 | 50 | 200 | 25 | 60 | 12 | 24 | 12 | 25 | 6 |
| Starost cevi do 25 godina | 4 | 25 | - | - | - | - | - | 24 | - | 5 |
| Starost cevi 25-50 godina | 4 | - | 29 | 13 | 48 | 12 | 14 | - | 14 | - |
| Dužina A-C cevi (km) | 2 | 13 | 20 | 7 | 10 | 4 | 10 | 24 | 5 | - |
| Dužina plastičnih cevi (km) | 2 | 12 | - | 6 | 18 | 8 | 4 | - | 9 | 5 |
| Dužina pocinkovanih cevi (km) | - | - | 9 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Ukupna dužina cevovoda (km) | 4 | 25 | 29 | 13 | 48 | 12 | 14 | 24 | 14 | 5 |
| Fakturisana potrošnja (m3) | 3.250 | 14.167 | 11.583 | 8.083 | 23.583 | 11.167 | 9.334 | 14.250 | 7.250 | 458 |

Izvor: Anketni formulari – Radna grupa LEAP-a za vode, 2005.

4.	ANALIZA TENDENCIJA I TRENDOVA U SKOROJ BUDUĆNOSTI

Osnovne postavke moderne vodoprivrede baziraju se na integralnom, racionalnom i održivom upravljanju vodnim resursima. Ove postavke se odnose i na važne vodoprivredne grane koje su predmet ovog LEAP-a: kvalitet i količine vode za piće, kanalisanje/ tretman otpadnih voda i zaštitu kvaliteta površinskih, podzemnih voda, jezera i kanala. Trendovi i tendencije vodosnabdevanja u skoroj budućnosti mogu se posmatrati sa aspekta kvantiteta i kvaliteta vode za piće.

4.1	Kvantitet vode za piće

Integralno upravljanje vodnim resursima podrazumeva prostorno utvrđivanje raspoloživih vodnih resursa (po kvantitetu i po kvalitetu) i dugoročnu strategiju korišćenja vodnih resursa u skladu sa potrebama pojedinih vodoprivrednih grana. U tom kontekstu treba i sagledavati potrebe vodosnabdevanja na svim nivoima: od republičkih do lokalnih.

Racionalno korišćenje vodnih resursa podrazumeva: korišćenje visokokvalitetnih voda samo za potrebe koriščenja vode za piće, a zahvatanje manje kvalitetnih voda iz vodotoka i jezera uz neophodan tretman za potrebe navodnjavanja (dobra poljoprivredna praksa - GAP), industrijskih tehničkih voda i ostalih namena koje su manje zahtevne po pitanju kvaliteta sirove vode.

Kada je vodosnabdevanje Vojvodine u celini u pitanju, već duže vreme postoji kratkoročno, srednjeročno i dugoročno strateško opredeljenje koje je definisano u mnogim strateškim dokumentima (Vodoprivredna osnova Srbije - VOS, Koncepcija vodosnabdevanja Vojvodine, Prostorni plan Srbije itd) i koje je prihvaćeno i od stručne i od šire javnosti. Kratkoročno i srednjeročno rešenje se bazira na racionalnom korišćenju lokalnih resursa podzemnih voda uz veće korišćenje površinskih voda. To podrazumeva i neophodnu rekonstrukciju i dogradnja objekata i infrastrukture sistema (regenarciju atrofiranih i izgradnju novih bunara, izgradnju novih rezervoara, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih postrojenja za preradu vode, zamenu postojećih dotrajalih i neadekvatnih cevovoda i postepeno proširenje mreže cevovoda), smanjenje gubitaka u mreži kako na cevovodima tako i na čvorovima,  uz medijsku kampanja racionalnog korišćenja  vode u domaćinstvima i odgovarajuću politiku cena vode. Uspostavljanje sistematskih merenja proticaja i pritiska na vodovodnim sistemima uz matematičko modeliranje mreže, osnov su za hidrauličku analizu postojećeg stanja, na kojem bi trebalo da se bazira program smanjenja gubitaka i racionalno planiranje revitalizacije, rekonstrukcije i dogradnje sistema.

Dugoročna strategija vodosnabdevanja bazira se na koriščenju lokalnih izvorišta sa povezivanjem na regionalne sisteme koriščenja vodnih resursa. Prema preporukama VOS-a kratkoročno i dugoročno perspektivno snabdevanje visokokvalitetnom vodom naselja i industrije treba da bude iz Osnovnog vodonosnog kompleksa Vojvodine i iz prečišćenih voda Dunava i Tise, a vodom nižeg kvaliteta iz lokalnih vodotoka. Poslednja u nizu studija koja bi trebalo da definiše regionalne vodne resurse za celu teritoriju Vojvodine i odredi način njihovog korišćenja je Studija alternativnih rešenja vodosnabdevanja Vojvodine, čija je izrada u toku.

U Tabeli 4.1 date su ukupne predviđene potrebe Kikinde za vodom određene na osnovu broja stanovnika, priključenosti na vodovodne sisteme i norme potrošnje za projektovani period do 2021.g.

Tabela 4.1: Potrebe za vodom za teritoriju Kikinde do 2021.g.

| Visokokvalitetne Vode (106m3/ god.) | Industrija (106m3/ god.) | Ukupno (106m3/ god.) |
| --- | --- | --- |
| 31,0 | 6,2 | 37,2 |

Izvor: Vodoprivredna Osnova Srbije, 1996.

Održivo korišćenje vodnih resursa uvodi novu kategoriju racionalnog načina korišćenja voda uz vođenje računa o očuvanja vodnih resursa za potrebe budućih generacija. Održiv način vodosnabdevanja podrazumeva brigu i o kvantitetu i o kvalitetu svih voda (površinskih i podzemnih) i usko je povezan sa integralnim i racionalnim upravljanjem vodnim resursima. Strategija Evropske Zajednice (EZ) određena je ključnim dokumentom u oblasti voda – Okvirnom direktivom za vode (Water Framework Directive – WFD 2000/60/EC).  Sprovođenje Okvirne direktive rešava se kroz aktivnosti niza radnih grupa od kojih je jedna od najvažnijih organizacija upravljanja vodama na bazi slivova (River Basin Management - RBM) i njenih pratećih dokumenata. Nova strategija EZ zahtevaće temeljitu reorganizaciju postojeće vodoprivredne službe, koja će biti vođena od strane multidisciplinarno edukovanih stručnjaka. Osnovni zadatak Okvirne direktive je dostizanje dobrog ekološkog stanja voda, a gde to nije moguće, dobrog ekološkog potencijala do 2012. g. za zemlje članice EZ.

4.2	Smanjenje prosečne specifične potrošnje vode u skladu sa evropskim i svetskim trendovima

Prosečna specifična potrošnja vode za piće u domaćinstvu, u Srbiji, je visoka  i iznosi uključujući i manje proizvodne pogone i preduzeća oko 170 l/st.dan,. U opštinama sa manje od 25.000 stanovnika potrošnja vode je ispod proseka, dok je u velikim gradovima  specifična potrošnja vode za piće  veoma visoka (na pr.: 233 l/st.dan u Beogradu u 2003. godini, prema podacima iz GUP-a Beograda 2021.).

Potrošnja vode u Srbiji je veća nego u drugim evropskim zemljama. Primera radi, potrošnja vode u Nemačkoj je oko 125 l/st.dan. Na temelju iskustava unutar EZ i nekih zemalja u tranziciji, očekuje se ubuduće, pad potrošnje vode. Razlozi i mogućnosti za smanjenje prosečne specifične potrošnje vode su: povećanje cene vode za piće, redovna naplata utrošene vode, popravka cevi i armatura koji cure, smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu, instalacija novih i osetljivih vodomera, korišćenje vode na ekonomičan način (na pr.: tuširanje umesto kupanja, zatvaranje slavine za vreme pranja i sl.), pribor koji štedi vodu (ograničenje mlaza, ispiranje pod pritiskom, zaustavljanje tuša, termostati i sl.), kućni aparati koji štede vodu, sakupljanje i korišćenje kišnice za zalivanje bašte ili kućnih biljki i dr.

4.3	Problemi finansiranja vodosnabdevanja

Može se reći, da su osnovni problemi snabdevanja vodom za piće u Vojvodini direktno proizašli iz dugogodišnjeg neadekvatnog finansijskog ulaganja u ovu oblast. Nedovoljni kapaciteti, loše stanje infrastrukture, loš kvalitet usluga itd. posledica su lošeg stanja u ovoj komunalnoj delatnosti. Posebno se to odnosi na seoska naselja i njihov zastareli i neadekvatni način snabdevanja vodom. Rešenje ovog problema je u adekvatnom ulaganju u ovu oblast, a za to je neophodno dostići ekonomsku cenu vode, kao što je to već učinjeno u nekim od zemalja u okruženju. Trenutno cena vode u Hrvatskoj iznosi 1 evro, Mađarskoj 2 evra, Francuskoj 3 evra, a u Nemačkoj 5 evra po kubnom metru vode.

Međutim, zbog stanja u kojem se nalazi vodosnabdevanje u celini to je teško sprovesti i to iz dva osnovna razloga: radi neredovitog i nekvalitetnog snabdevanja vodom za piće s jedne strane i niskog životnog standarda stanovništva koje nije objektivno u mogućnosti da izdrži teret ekonomske cene vode - s druge strane. Stoga rešenje treba tražiti u postepenom, planskom investiranju lokalnih zajednica uz pomoć međunarodnih donacija i kredita. Lokalni akcioni planovi pokazali su se kao efikasno pomoćno sredstvo u rešavanju ovih problema.

Postepeno uvođenje ekonomske cene vode povećalo bi profitabilnost i kreditnu sposobnost komunalnih preduzeća i tako moglo da reši najakutnije probleme vodosnabdevanja (održavanje postojećih i ulaganje u izgradnju novih sistema) u relativno kratkom vremenskom periodu. Međutim, važan preduslov je podizanje nacionalnog dohotka po stanovniku na nivo, koji može podneti ovaj teret ulaganja. Paralelno bi trebalo jačati društvenu svest, promovisanjem vode kao strateške sirovine i edukovanjem stanovništva da ovaj problem nije moguće rešiti bez velikih ulaganja i šire i uže društvene zajednice.

4.4	Primena Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC)

Uslovi Direktive o vodi za piće  (DWD 98/83/ EC – u daljem tekstu Direktiva) su skupi i zahtevni. Iz raspoloživih izveštaja se vidi da većina sistema vodosnabdevanja u SCG (pa tako i Vojvodini) ne zadovoljava u potpunosti uslove propisane DWD ili zbog lošeg kvaliteta sirove vode ili zbog neadekvatne tehnologije tretmana vode na postrojenjima. Sem toga, treba da bude uzeto u obzir zagađenje vode u distribucionom sistemu (nedovoljna dezinfekcija, neadekvatan materijal cevi u distribucionoj mreži: A-C, pocinkovne ili plastične cevi, olovni cevovodi u domaćinstvima).

Prema Direktivi voda bi trebalo da odgovara graničnim vrednostima »na slavini potrošača« (tačka usklađenosti). Tranzicione/ prelazne vrednosti (LV) trebale bi da budu izvedene na osnovu studije procene rizika, izvršene od strane specijalista higijeničara. Granične vrednosti moraju da budu ograničene na određen period vremena., na pr. do 2010g. Nema smisla prihvatiti veoma stroge granične vrednosti, koji se ne mogu praktično ni primeniti ni sprovesti.

Troškovi usklađivanja kvaliteta vode za piće sa standardima i uslovima DWD 98/83/EC su značajni (procenjuju se na milijarde evra). Radi toga predloženo je u okviru NEAP-a, poboljšanje monitoringa i prihvatanje prelaznih (ne tako zahtevnih) graničnih vrednosti izvedenih iz DWD. To međutim mora da bude bazirano na tehničko-ekonomskoj studiji

4.5	Usvajanje i primenjivanje novog Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće

Ministarstvo zdravlja je pokrenulo akciju postepenog usklađivanja standarda vode za piće sa evropskim standardima definisanim u Direktivi o vodi za piće (DWD 98/83/EC). Nacrt Pravilnika treba da predstavlja prvi korak u tom smeru. U sadašnjem trenutku neki parametri kvaliteta vode usvojeni po našim standardima nisu usklađeni i premašuju dopuštene vrednosti prema Direktivi o vodi za piće. To se odnosi prvenstveno na: arsen, olovo, gvožđe i nitrate. Pravilnikom se predviđa usvajanje i primenjivanje prelaznih limitirajućih vrednosti za svaki od ovih parametara od slučaja do slučaja, a koje bi se određivalo zavisno od procene uticaja na ljudsko zdravlje.

5.	PROCENA PROŠLOG, SADAŠNJEG I BUDUĆEG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, ZDRAVLJE LJUDI I STANDARD ŽIVOTA

U dokumentu »Procena o životnoj sredini Evrope«, koju je tokom 1997. i 1998. godine pripremila Evropska agencija za životnu sredinu, zaključeno je da je životna sredina u našoj zemlji relativno dobro očuvana i relativno manje ugrožena nego u ostalim evropskim zemljama. Ova se konstatacija može objasniti činjenicom da je je celokupna privreda Srbije u poslednjih petnaestak godina radila sa bitno smanjenim kapacitetima pa je na taj način i smanjeno delovala na ugrožavanju i zagađenju životne sredine. Očekivani rezultat bio bi smanjenje stepena zagađenosti životne sredine, međutim zbog loše ekonomske i finansijske situacije društvena zajednica nije bila u mogućnosti da izdvoji neophodna sredstva za ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine. Našli smo se tako u stanju u kojem su pokazatelji zagađivanja i degradacije životne sredine u našoj zemlji očigledni, a potencijalni rizici i ugroženost životne sredine u novije vreme uvećani.

Voda, za koju se ne bez razloga kaže da je »izvor života«, izuzetno je značajna za održivi razvoj i za očuvanje životne sredine u celini, za smanjenje siromaštva i gladi, neophodan je preduslov zdravlja ljudi i obezbeđivanja kvalitetnih uslova života. Pravo na život u zdravoj životnoj sredini podrazumeva i pristup higijenski ispravnoj i kvalitetnoj vodi za piće. U tom kontekstu redovno snabdevanje kvalitetnom i bezbednom vodom za piće kao i osnovni sanitarni i higijenski uslovi života smatraju se jednim od osnovnih ljudskih prava.

Projektom Formiranje indikatora održivog razvoja, koje je izradilo Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine (u vreme izrade dokumenta: Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine) određene su kategorije i osnovne grupe indikatora životne sredine prema metodologiji Ujedinjenih Nacija. Za kategorije vode i reke i jezera indikatori su prezentovani u Tabeli 5.1.

Tabela 5.1: Indikatori održivog razvoja

| Vode | Kvantitet voda | Godišnje povlačenje podzemnih i površinskih voda kao procenat od ukupne dostupne količine voda |
| --- | --- | --- |
|  | Kvalitet voda | BPK5 u vodotocima, Koncentracija fekalnih koliformnih bakterija u slatkim vodama |
| Reke i jezera | Površinske vode | Koncentracija azota i fosfora u površinskim vodama |
|  | Ribarstvo | Godišnji ulov glavnih ribljih vrsta |

Izvor: Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine

Neracionalno korišćenje resursa freatskih podzemnih voda, često uz »raubovanje« bunara, dovodi do delomičnog iscrpljivanja ovog akvifera i snižavanja nivoa ovih voda. Ovo »povlačenje« podzemnih voda u  dublje slojeve definitivno ima uticaja na biljni i životinjski svet, pa time i na životnu sredinu u celini. Na to utiču i niski nivoi površinskih voda u periodu letnjih malovodnih meseci, kada je smanjeno prihranjivanje podzemnih voda, kao posledica sušnih perioda bez padavina.

Snabdevanje neodgovarajućim kvalitetom vode za piće ima posledice po ljudsko zdravlje i zbog toga posebno treba voditi računa o tzv. rizičnim grupama: deci, trudnicama, dojiljama i starijim bolesnim osobama. Redovno i transparentno obaveštavanje stanovništva o kvarovima u vodovodnom sistemu, koji mogu da utiču na ljudsko zdravlje treba da bude obezbeđeno putem javnih sredstava informisanja. U nekim zemljama država finansira snabdevanje flaširanom vodom rizične grupe stanovništva sve dok se ne dostigne zadovoljavajući kvalitet vode za piće u vodovodnoj mreži.

Podaci o istorijatu vodosnabdevanja u Vojvodini, koji potiču iz perioda neposredno posle II svetskog rata, pokazuju da se u to vreme manje od 2% stanovništva snabdevalo vodom putem javnih vodovoda, a više od 98% iz javnih uličnih bunara ili kopanih bunara prve, freatske izdani. Sve do ranih 60-tih godina prošlog stoleća, nije postojalo organizovano snabdevanje vodom u Vojvodini, pa tako ni intenzivne eksploatacije podzemnih voda. Takvo stanje imalo je za posledicu gotovo nepromenjen nivo podzemnih voda, pa u skladu sa time i zanemariv uticaj ovih promena na životnu sredinu. S druge strane, kaptiranje izvorišta i zahvatanje voda iz podzemnih akvifera nisu pratile adekvatne analize kvaliteta vode, tako da nije bilo moguće pratiti uticaje na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

U budućnosti se može očekivati sve veći pritisak na vodne resurse i sve veća potencijalna zagađenja s jedne strane, ali i bolja informisanost i edukaciju javnosti s druge strane. Donošenje novog Zakona o zaštiti životne sredine i Proceni uticaja na životnu sredinu predstavljaju prvi korak u boljoj zaštiti životne sredine uključujući i vodne resurse površinskih i podzemnih voda, koje se koriste za potrebe vodosnabdevanja.

6.	ZAKLJUČCI

Na osnovu sagledavanja postojećeg stanja, može se zaključiti da je stanje vodosnabdevanja, kao izuzetno važne komunalne infrastrukture, veoma nepovoljno i da ne može udovoljiti potrebama grada i stanovništva naselja Kikinde ni po količini ni po kvalitetu vode za piće. Pitanje urednog snabdevanja grada higijenski ispravnom i kvalitetnom vodom treba da bude prvi prioritet ove opštine. Strategija dugoročnog snabdevanja vodom, koju sprovodi  K.P. »6. Oktobar« definisana je Idejnim projektom vodosnabdevanja Kikinde, i sadrži etapnu izgradnju u dve faze:

- I fazu - rešenje vodosnabdevanja Kikinde i

- II fazu - rešenje vodosnabdevanja seoskih naselja opštine Kikinda (Slika 5)

Prva faza razvoja sadržava dve etape i to:

- I etapu - izgradnja jedinstvenog vodozahvata u »Šumicama« i rekonstrukcija vodovodne mreže - koja je u toku i

- II etapu - izgradnja postrojenja za kondicioniranje vode (Slika 6)

Prema Idejnom projektu vodosnabdevanja Kikinde, u prvoj etapi  prve faze predviđa se izgradnja jedinstvenog sistema vodozahvata u »Šumicama« i rekonstrukcija distributivne mreže, a u drugoj etapi prve faze je predviđena izgradnja postrojenja za kondicioniranje vode (fabrike vode). U proteklih nekoliko godina u K.P. »6. Oktobar« bilo je instalirano pilot postrojenje, koje je trebalo da posluži za određivanje tehnologije budućeg postrojenja za kondicioniranje vode. Ovo Pilot postrojenje je prema planu završilo sa ispitivanjima i radom i na osnovu zaključaka sprovedenih analiza i preporuka, definisalo tehnologiju i kapacitete planiranog postrojenja za kondicioniranje vode.  Međutim, konkretne akcije su izostale, jer se fabrika vode planira u II etapi I faze izgradnje, za koju za sada nije izvestan početak. S obzirom da još nije definitivno određena dugoročna strategija vodosnabdevanja, trenutno se samo planiraju i izvode radovi na rekonstrukciji distributivne mreže i na vodozahvatu.

Bez postrojenja za pripremu vode za piće, kao neophodnog objekta u sistemu vodosnabdevanja, nemoguće je rešiti problem kvaliteta vode. Očigledno je da ovo izuzetno nepovoljno stanje zahteva hitno rešavanje. Stanje u kojem građani koriste flaširanu vodu ili razne druge, komercijalne, kućne uređaje za filtriranje vode je neprihvatljivo, za grad Kikindu i opštinu u celini.

Slika 5: Plan vodosnabdevanja seoskih naselja Kikinde povezivanjem na gradski vodovodni sistem

Izvor: Feasibility Study for Water Supply, Sewerage and Rainwater

Drainage Networks of theTown of Kikinda and Surrounding Settlements,

Balby International, 1991.

Slika 6: Situacija postrojenja za kondicioniranje vode

Izvor: Izvorište »Šumice«, Objekti na vodozahvatu, Zavod za komunalnu hidrotehniku, Subotica, 2000. g.

Poznato je da je dugoročno rešenje vodosnabdevanja Kikinde nemoguće rešiti eksploatacijom samo lokalnih resursa podzemne vode. U mnogim elaboratima analizirane su mogućnosti korišćenja regionalnih izvorišta. Kao jedno od rešenja vodosnabdevanja naselja Severnog Banata koja su najčešče spominjana, razmatrano je snabdevanje vodom »Banatskom magistralom« iz potencijalnog regionalnog izvorišta aluvijalne izdani Dunava kod Dubovca. (Slika 7). Ovo rešenje je delimično analizirano u Studiji izvodljivosti koju je izradio Balby International, 1991. godine za potrebe dobijanja sredstava kod Svetske banke. Ovo potencijalno regionalno izvorište obnovljivih rezervi vode sa slobodnom izdani napajalo bi se delom iz akvifera podzemne vode, a delom iz Dunava.

U toku 2003. godine započeta je izrada studije »Alternativna rešenja snabdevanja vodom stanovništva i industrije Vojvodine«, kao deo Nacionalnog programa »Uređenje, zaštita i korišćenje voda u Srbiji«. Početna faza ove studije okončana je 2004. godine, ali predmet istraživanja ove faze nije obuhvatao region Severnog Banata. Najnoviji stav nosilaca ove studije sastoji se u preporuci da se ispitaju tehno-ekonomske opravdanosti 3 predložena alternativna rešenja:

-	koriščenje lokalnih izvorišta uz najnoviju tehnologiju prečiščavanja, koja je trenutno dostupna i koja može rešiti problem kondicioniranja veoma loše sirove vode na adekvatan način

-	kombinacija koriščenja lokalnih izvorišta sa regionalnim izvorištima podzemnih voda

-	kombinacija koriščenja lokalnih izvorišta sa regionalnim izvorištima površinskih voda

Bez obzira na izbor jednog od konačnih strateških opredeljenja dugoročnog snabdevanja vodom, svi ostali neophodni radovi i mere na izgradnji objekata koji nedostaju (rezervoar, crpne stanica), i dogradnja distributivne mreže mogu se odvijati kao što su planirani.  Ukoliko dođe do prihvatanja drugog ili trećeg alternativnog rešenja, otpala bi izgradnja planiranog postrojenja za kondicioniranje vode.

Slika 7: Situacija povezivanja »Banatskom magistalom« vodovoda Kikinde sa izvorištem kod Dubovca

Izvor: Feasibility Study for Water Supply, Sewerage and Rainwater Drainage Networks of theTown of Kikinda and Surrounding Settlements, Balby International, 1991.

Nažalost, prilikom izrade ovog izveštaja dinamika etapne realizacije Programa sistema vodosnabdevanja nije bila dostupna. Odgovorna institucija za izgradnju svih kapitalnih objekata, pa i za sistem vodosnabevanja grada je Direkcija za izgradnju grada Kikinde. Zbog toga se zaključuje, da je u sadašnjem trenutku samo izvesna dinamika realizacija I etape I faze Programa.

Kao jedan od efikasnih načina finansijskog rešavanja problema vodosnabdevanja može poslužiti primer Bačke Topole, gde je potpisan sporazum sa Agencijom za razvoj infrastrukture lokalne smouprave, u kojem se, sem angažovanja sredstava lokalne zajednice, finansijska pomoć ostvaruje kreditom banke i donacijom Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR).

7.	LITERATURA

1.	Vodovod Kikinda,  Idejni  projekat I faze izgradnje, Zavod za komunalnu hidrotehniku, Subotica, 2002.

2.	Prikaz problema i aktivnosti na dugoročnom rešavanju unapređenja životne sredine u oblasti snabdevanja vodom opštine Kikinda, Sekretarijat za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu čovekove sredine, Kikinda, 1990.

3.	Vodosnabdevanje i kontrola higijenske ispravnosti vode za piće na području

Severnog Banata, Dr. Sanja Brusin Beloš, Mr. Sci. Dr. Dragan Krstonošić i Dr. Ljubiša Milićev

4.	Zdravstveno stanje stanovništva severnobanatskog okruga 1997 – 2001, Zavod za zaštitu zdravlja Kikinda, 2001.

5.	Feasibility Study for Water Supply, Sewerage and Rainwater Drainage Networks of the Town of Kikinda and Surrounding Settlements, Balby International, 1991.

6.	Vodoprivredna Osnova Srbije, 1996.

7.	Prikaz postojećeg stanja vodosnabdevanja naselja Mokrin, Sajan, Iđoš, Nove Kozarce, Banatsko Veliko Selo, Banatska Topola, Bašaid, Bikač i Nakovo - anketni formulari

8.	Matrica akcionog plana NEAP- a. Tačka 8. Upravljanje vodama i vodni resursi Cilj 8.11: Prilagoditi standarde za vodu za piće zahtevima Direktive o vodi za piće 98/83/EC do 2007. godine

9.	Prikaz postojećeg stanja vodosnabdevanja u naseljima, anketni formulari, radna grupa LEAP-a za vode, 2005.

10.	Opšta studija o otpadnim vodama u Srbiji, Pecher AG, Germany, 2004.

11.	Istraživačko poluindustrijsko (pilot) postrojenje za pripremu vode za piće u Kikindi I i II faza, Institut za hemiju na PMF, Novi Sad, 1998.g

12.	Istraživačko poluindustrijsko (pilot) postrojenje za pripremu vode za piće u Kikindi III faza, Institut za hemiju na PMF, Novi Sad, 2002.g

Poglavlje 7 - Literatura

Prikaz problema i aktivnosti na dugoročnom rešavanju unapređenja životne sredine u oblasti snabdevanja vodom opštine Kikinda

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Vojvodine, Internet stranica

Izvor:Vodovod Kikinda,  Idejni  projekat I faze izgradnje,Zavod za komunalnu hidrotehniku , Subotica, 2002.

Izvor: Matrica akcionog plana NEAP- a. Tačka 8. Upravljanje vodama i vodni resursi Cilj 8.11: Prilagoditi standarde za vodu za piće zahtevima Direktive o vodi za piće 98/83/EC do 2007. godine

Profesor dr Milan Matavulj iz nevladine organizacije “Za održivi razvoj – Akcija XXI – ZORA XXI” iz Novog Sada,

Projektant: Istraživačko poluindustrijsko (pilot) postrojenje za pripremu vode za piće u Kikindi I i II faza, Institut za hemiju na PMF, Novi Sad, 1998.g i Istraživačko poluindustrijsko (pilot) postrojenje za pripremu vode za piće u Kikindi III faza, Institut za hemiju na PMF, Novi Sad, 2002.g.

Literatura